## 报价单
深圳市宝安纯中医治疗医院一二期消防安全管理服务需求清单
消防安全管理服务总体要求： 中标供应商需提供院内（一期、二期及两个社康）消防设施的维护保养、年度检测和有限度故障维修（在质保期内的除外）、全员消防安全知识培训、应急预案修订及演练实施和编制完善消防档案等服务。其中消防设施维护保养服务内容包括：院内所有消防设施除七类设备（1.风机系统；2.消防泵体及其管道系统、喷淋泵体及其管道系统；3.消防主机、气体灭火报警主机；4.防火卷帘门；5.消防水箱；6.室内外消火栓；7.电源控制柜；）的损坏配件和过期手持灭火器由招标方进行采购，中标供应商负责维修或更换（含人工费）外，其它设备如烟感探测器、温感探测器、楼层显示盘、闭门器、手动报警器、声光报警器、消火栓玻璃及按钮、消防广播、喷淋头、信号模块、水枪、水带、应急疏散指示灯、应急照明等所有关联末端设备的检查维护保养，故障损坏一律由中标供应商负责出资更换维修（品牌为国内一线品牌，质保期至少一年，供货时需提供消防报警产品、消防联网产品制造商授权书）。
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 一期（含两个社康）服务要求（24000平方米） | 交付物 | 报价 | 二期服务要求（70000平方米） | 交付物 | 报价 | 备注 | 说明
1 | 建筑消防设施巡检服务 | 中标单位需在每个月28日前出具消防设施巡检报告，每年年底对医院消防设施整体情况进行系统的检测，并出具年度“建筑消防设施检测报告”。 巡检内容包括但不限于： （1）消防供配电设施： 发电机外观、燃料储量、储油环境及整体运行状况，配电房、UPS电池室和发电房整体环境； （2）火灾自动报警系统： 火灾探测器运行状况，手动报警按钮外观及运行状况，火灾报警控制器信号输入/输出模块运行状况及整体运行状况，消防联动控制器运行状况，火灾报警装置运行状况，接地装置运行状况，消防控制室工作环境； （3）消防供水设施： 消防水池整体状况、液位显示装置运行状况，消防水箱整体状况，消防水泵整体运行状况、控制柜运行状况、稳压泵运行状况、增压泵运行状况和气压水罐运行状况，水泵接合器运行状况，系统组件包括减压泄压装置运行状况、压力表运行状况，阀门管网控制阀门启闭状态，泵房整体运行状况及排水工作环境； （4）消防栓灭火系统： 室内消火栓消防卷盘外观及配件完成情况，屋顶试验消火栓外观、配件和压力显示装置运行状况，室外消火栓外观、地下标识和栓井环境，启泵按钮外观、配件状况。 （5）自动喷淋灭火系统： 喷头外观及距周边障碍物/保护对象的距离，报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况和压力显示值状况，现场手动控制装置外观及运行状况，末端试验阀门末端试水装置运行状况； （6）气体灭火系统： 气体灭火系统控制器外观及运行状况，储气瓶/组外观、气压及运行状况，检漏装置运行状况、容器阀和选择阀以及驱动装置运行状况，气体阀门、启停按钮、喷嘴、预制灭火装置和警示装置的运行状况； （7）防/排烟系统：排烟风机运行状况，排烟阀控制装置运行状况，挡烟垂壁控制装置运行状况，自然排烟窗状况，送风机运行状况、送风机控制运行状况，送风阀运行状况，控制柜整体运行状况； （8）应急照明和疏散指示标志：应急灯具运行状况，疏散指示标志状况； （9）应急广播系统：各区域运行状况； （10）消防专用电话：消防电话主机运行状况，消防电话分机运行状况； （11）防火分隔设施：防火门启闭状况以及整体情况，防火卷帘配件完成性和控制装置运行状况； （12）消防电梯系统：紧急按钮和排水设施工作状况，消防电梯轿厢专用电话和整体运行状况； （13）灭火器：灭火器配备数量，灭火器安置位置，灭火器整体外观及压力状况。 | 1年12次功能检测，4次节假日前联动测试 | 16份巡检报告 |  | 1年12次功能检测，4次节假日前联动测试（以具体服务开始计费，未服务则不计费） | 1年12次功能检测，4次节假日前联动测试
2 | 建筑消防设施维护保养服务 | 设施维保内容包括但不限于： （1）火灾自动报警系统： 包括烟感、温感探测器、消火栓报警按钮、手动报警按钮、楼层显示器、消防广播、控制模块、中继器、消防端子箱、控制主机、火灾报警控制器、通讯控制柜、警铃、事故广播、备用电源等涉及消防系统的所有设施设备维护保养及故障配件更换； （2）水灭火系统： 包括消防泵、喷淋泵、增压泵、喷淋头、室内外灭火栓、各种阀门、水泵接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、水灭火系统控制柜、水流指示器、压力开关、水泵、管网、水力警铃等设施设备维护保养及故障配件更换； （3）防/排烟系统： 包括正压风机、新风机、排烟风机、正压送风阀、排风阀、电控箱等设施设备保养及故障配件更换； （4）气体灭火系统： 包括气体灭火控制器、贮气钢瓶、气体输送管网、喷头、阀门、紧急启动停止按钮、声光报警器、光电感烟探测器、感温探测器等设施设备保养及故障配件更换； （5）消防栓灭火系统： 消火栓配件保养及故障配件更换； （6）应急照明和疏散指示标志： 应急灯具及疏散指示设备保养及故障配件更换； （7）消防专用电话： 消防专用电话保养及故障配件更换； （8）其他消防系统： 包括消防监控室、防火卷帘门、防火门、手持灭火器及其它一切消防设施（包含建筑物内的其它消防设备）的保养及故障配件更换。 | 提供200元以内维修耗材和辅料，年度费用总计不超过5000元。 |  |  | 质保期内 | 汇总质保期故障清单
3 | 电气防火巡检服务 | （1）变配电设备巡检 变压器接线点的温度、干式变压器的铁芯温度、母线连接温度、低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接；高低压配电室内的线路敷设及灯具安装；上下级电器间是否匹配。 （2）线路敷设巡检（每月随机抽检，全年覆盖院内一期所有强弱电井） 明敷布线是否规范；暗敷线路是否穿管；闷顶内的线路敷设；临时线路；线路是否老化、损伤。 （3）照明灯具、开关、插座的安装（每月随机抽检） 插座、灯具、开关的安装；插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒；镇流器温度。 | 每月出具抽检报告 | 每年出具一份电气安全检测报告 |  | 每月出具抽检报告（以具体服务开始计费，未服务则不计费） | 每年出具一份电气安全检测报告
4 | 消防安全知识培训 | 每年组织消防安全知识培训。培训内容包括消防基本条例；有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；本单位、各本岗位的火灾危险性和防火措施；有关消防设施的性能，灭火器的使用方法；报火警、扑救初起火灾及自救、逃生的知识和技能。 | 1年1次全员消防安全知识培训，1年4次科室消防安全现场培训 | 培训记录表单，培训人员签到表 |  | / | / |  | 包括一二期
5 | 应急预案修订及演练服务 | 根据采购人需求，协助制定生产安全事故应急救援预案并指导演练、落实。 | 1年不少于2次 | 应急预案及演练录像材料 |  | / | / |  | 包括一二期
6 | 消防档案等文档管理服务 | 对接相关安全管理部门，及时了解相关消防安全政策、法规和要求，对照落实执行并配合采购人完成必要的消防安全隐患排查工作、建立消防设施台账、制定整改方案并实施，协助采购人完成消防档案编制工作，提供消防安全评估报告。 | 必要时 | 最少1份消防安全评估报告（包含建筑消防年度检测报告）。 |  | 必要时（以具体服务开始计费，未服务则不计费） | 最少1份消防安全评估报告（包含建筑消防年度检测报告）。
报价人按照上面模版进行报价，填写标注红色区域（需提供电子版＋盖章版）