深圳市宝安区人民医院

2026年第53期和郡府社康空调采购公告

采购编号:BYZBCG2026-53

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开征集采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一､采购项目的名称及数量:

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和郡府社康空调 | 1 | 批 | 否 | 和郡府社康 | 详见《用户需求书》 |

二､投标人资格要求：

1. 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，只接受直接授权，不接受逐级授权，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件。

2. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款所列条件（在《投标履约承诺函》中作出声明）。

3. 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（由供应商在《投标履约承诺函》中作出声明）。

4. 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。（由供应商在《投标履约承诺函》中作出声明）。

5. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的严重违法失信行为，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在《投标履约承诺函》中作出声明。注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准，信用信息查询记录作为项目档案材料一并保存）。

6. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

7. 本项目不接受同一个名称（含不同分店），或同一法定代表人，或同一负责人，或存在直接控股、管理关系的2个（含）以上的投标人同时参加招标采购活动。

8. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动（在《投标履约承诺函》中作出声明）。

9. 本项目不接受进口产品投标。

三､报名时间和地点: 2026年9月1日至2026年9月11日16:00前,1.法定代表人或被授权人携纸质版《投标人报名文件》到宝安区人民医院立体停车场出口对面老宝中宿舍A栋201室招标办审核;

2.现场审核通过后，投标人需立即发送：（1）报名文件PDF（加盖公章版）（2）报名文件封面(Word格式)至招标办邮箱,逾期送达或资料缺项者恕不接受｡

四､投标书要求:具体请下载以下 “采购公告”,严格按《投标书模板》准备相应资料｡

五､开标时间和地点: 待定，自行关注深圳市宝安区人民医院官网-通知公告-招标公告（开标通知）｡参加谈判时,供应商须提供6份密封投标书（2正4副胶装成册)､1份密封报价单、投标文件PDF版和样品演示｡报价单须注明品名､品牌､规格､单位､报价等详细项目｡

六､联系电话: 0755-23051511(万老师､魏老师)｡

七、采购部门（总务科）联系电话：0755-27788311转3036（庄老师）

深圳市宝安区人民医院

2026年9月1日

谈判须知

1. 投标文件要求：

1.1.投标人应提供6份投标书(2正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

1.2. 投标人必须按照《投标文件模板》准备证明材料，投标书应加盖公司公章及骑缝章，法人代表授权书须有法人代表签名或盖章。

2. 招标项目数量为预估数量，投标人必须报总价的同时报单价（按报价单要求报单价），作为货物数量增减时的不变价，最终数量按通过采购人验收实际发生量结算，结算价格按中标单价结算。

3. 投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印。若经核实有虚假证明文件则作废标处理，本院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加本院招标采购活动。

4. 投标方须承诺本次投标项目报价低于本院历史采购价，在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①投标无效；②终止合同；③对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。④如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，本院将追究投标方相应责任。

5. 非单一来源采购标项须三家或三家以上投标单位，投标公司的价格高于本院拟定的产品预算价（最高限价）为废标。投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

6. 投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。

7. 投标报价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8. 投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

9. 投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

10. 本项目不允许挂靠和分包、转包，不接受联合体投标。除采购人事先书面同意外，中标单位不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

11. 如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向中标单位提出索赔，采购人发出索赔通知后20天内，如果中标单位未作答复，上述索赔将被视为已被中标单位接受。

12. 经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天, 由招标办通知领取中标/成交结果通知书，凭结果通知书到深圳市宝安区人民医院采购归口管理部门商谈签订合同事宜。

谈判方法和程序

一､评审谈判响应文件

1､评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审｡

2､在初审阶段,属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段:

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字､盖章模糊无法辨认的;

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的;

(3)提供资质材料不完整的｡

二､谈判小组

1､谈判小组依法由5人(含)以上奇数的人员组成｡

2､谈判期间,谈判响应方全权代表必须在场,负责解答有关事宜｡

三､采购评审原则与方法

1､将采用综合评分法,即按照招标文件中规定的因素包括价格､技术､财务状况､信誉､业绩､服务等进行谈判后,进行最后确认和报价,以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商｡

2､在采购过程中,出现下列情形之一的,应予废标:

(1)出现影响采购公正的违法､违规行为的;

(2)供应商的报价均超过预算金额,不能支付的;

(3)因重大变故,采购任务取消的;

(4)其他经评审小组一致认定应予废标情形的｡

3､在采购过程中,投标人投标报价明显超过市场平均价格,评审小组经评审后一致认定报价不合理的,可以认定其报价无效｡

4､需方不向落标方解释落标原因,不一定以最低价中标､不退还谈判响应文件｡

四､谈判程序

1､评审小组审核采购响应文件｡评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件｡

2､评审小组汇总并讨论审核情况,确定采购响应方是否符合采购资格｡

3､按标项与各采购响应方进行谈判和评审｡

(1)必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况､产品的性质､用途､销售及价格｡

(2)谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判｡

(3)各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行修改报价｡

4､谈判小组对谈判的情况进行综合评分(总分100分)｡技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位｡

| 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术评分部分 |  |  | 56分 |
| 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分准则 |
| 1 | 项目实施方案 | 15 | （一）评分内容： 提供以下详细的分项内容 1. 供货进度及安装调试计划横道图（按进度要求时间为基准编制） 2. 应急保障措施 3. 施工技术方案 4. 安全文明施工及措施 5. 质量保证措施 6. 成品保护措施 （二）评分依据： 1.投标人提供的项目实施方案满足上述6项考察内容的，得6分，缺少一项扣1分，扣完为止。 2.在此基础上，评标专家根据投标人提供的项目实施方案的响应情况进一步评审。 优评分标准：方案内容全面、具体，可行性高，加9分。 良评分标准：方案内容较全面，可行性较高，加4分。 中评分标准：方案全面性、可行性一般，加1分。 差评分标准：方案不全，可行性低，不加分。如果评分为差，专家须书面说明理由。 |
| 2 | 售后服务方案 | 9 | （一）评分内容： 考察投标人提供的售后服务方案，包含以下内容： 1、制订售后服务方案，提出应对措施； 2、售后服务团队配置； 3、售后响应时间； （二）评分依据： 包含以上3项内容得3分；包含以上任意2项内容得2分；包含以上任意1项内容得1分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1. 售后服务方案及应对措施合理，售后服务团队配置完整，售后响应时间可操作性强，加6分； 2. 售后服务方案及应对措施较合理，售后服务团队配置较完整，售后响应时间可操作性较强，加3分； 3. 售后服务方案及应对措施基本合理，售后服务团队配置基本完整，售后响应时间可操作性一般，加1分； 4. 售后服务方案及应对措施不合理，售后服务团队配置不完整，售后响应时间可操作性不强，不加分。 |
| 3 | 投标商项目团队及人员配置要求 | 6 | （一）评分内容： 本项目拟安排的项目负责人为投标单位员工（以社保为准）： 1. 项目负责人（仅限1人）：具备暖通空调相关专业中级或以上职称资格证书，得2分。 2. 其他项目团队人员（不低于四人）为投标单位员工（以社保为准）： ①具备暖通中级职称或以上资格证书的最少1人，得1分； ②具有应急管理部颁发的焊接与热切割特种作业操作证或制冷与空调作业特种作业操作证的最少3人，得3分； 以上累计最高得6分。 （二）评分依据： 1. 中级职称及以上职称证书请提供全国人力资源和社会保障政务服务平台（https://12333.gov.cn/）的查询信息截图及查询网址以备查加盖投标人公章。 2. 特种操作证请提供应急管理部官网https://cx.mem.gov.cn/的查询信息截图及查询网址以备查加盖投标人公章。 3. 提供项目团队成员通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章最近一个月的个人社保证明作为本单位员工的证明依据，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月;如供应商为新成立单位且成立时间不足一个月的，可提供加盖公章的情况说明(承诺函)和提供该人员与投标人签订的劳动合同作为本单位员工的证明依据，无需提供相关人员社保，亦视为符合;如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合。。 |
| 4 | 技术规格偏离情况 | 26 | （一）评分内容： 1. 评审委员会根据《技术规格偏离表》（以下简称“偏离表”）响应情况进行打分，全部满足的得26分。 2. 一般参数每负偏离一项扣0.46分，扣完为止。 3. 重点技术参数▲项每负偏离一项扣2.5分，扣完为止。 （二）评分依据： 偏离表应如实对应填写所投产品的具体参数。如要求提供“厂家网站截图/说明书/厂家出具的参数文件/检验报告”等证明资料的，需按要求提供相关证明资料；提供的证明资料与所填写内容不一致的，以证明资料为准，原件备查。证明材料不能满足招标要求的，该项按负偏离处理。（未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分） |
| 二、商务评分部分 |  |  | 14分 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
| 1 | 商务条款偏离情况 | 3 | （一）评分内容： 投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。 （二）评分依据： 全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣1分,直至扣完为止。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 6 | （一）评分内容： 投标人自2023年1月1日起至本项目截标之日内同类型多联机业绩项目合同（含销售合同、以合同签订日期为准），每提供1个同类业绩得2分，最高得6分。 （二）评分依据： 1. 要求提供合同关键信息（包括但不限于合同标的、签订时间、双方签章页、发票扫描件）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 2. 以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 备注：评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 3 | 诚信情况 | 5 | （一）评分内容： 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）第十一条相关规定，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，以及被上级纪检、审计部门认定为有涉嫌违法违规行为并在调查期限内的，本项不得分，否则得5分。（投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供供应商诚信查询结果。） （二）评分依据： 1. 提供“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”“深圳市政府采购监管网”等查询记录网络截图。（信用信息以开标当日的查询结果为准） 2. 提供加盖公章的承诺函。 |
| 三、价格部分（30分） |  | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |  |

(五)谈判小组拟制谈判报告｡

五､中标通知

(一)谈判结束后,院方将于三日内在深圳市宝安区人民医院官网上发布中标公告,公告期满,如无谈判响应方质疑,由深圳市宝安区人民医院招标办签发《中标/成交结果通知书》｡

(二)结果通知书发出后,若中标谈判响应方放弃中标,应当承担相应的法律责任｡结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力｡

(三)中标公告期满后,中标公司将来深圳市宝安区人民医院采购部门签订合同｡

深圳市宝安区人民医院

用户需求书

注：投标人须对本部分的配置清单、技术规格和商务条款进行整体逐条响应

1.带“★”号条款为实质性条款或核心参数，任意一条款负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。

2.带“▲”号条款为重要参数，将在评分项中作为重点扣分处理，同时投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示产品参数信息不符合招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

3. 投标人的“设备配置清单响应和偏离情况”“技术参数响应和偏离情况”“实质性条款响应和偏离情况”“商务条款响应和偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

一、项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 预算总限额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 和郡府社康空调 | 479200 |
| 项目现场勘探联系人：吴老师 13600198708 |  |  |

二、货物明细

| 和郡府社康空调配置及主材采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）1层设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 品牌/备注 |
| 1 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 3 | 台 |  |
| 2 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 5 | 台 |  |
| 3 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 2 | 台 |  |
| 4 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 多联机室内机 | 1.安装形式:卡式嵌入式安装; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 3 | 台 |  |
| 6 | 暗藏式风管机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.配备粗效过滤器 | 3 | 台 |  |
| 7 | 暗藏式风管机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.配备粗效过滤器 | 1 | 台 |  |
| 8 | 变频多联室外机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; | 1 | 台 |  |
| （二）2层设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌/备注 |
| 1 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 3 | 台 |  |
| 2 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 多联机室内机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.自带冷凝水提升泵,配备粗效过滤器 | 4 | 台 |  |
| 7 | 暗藏式风管机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; 4.配备粗效过滤器 | 3 | 台 |  |
| 8 | 变频多联室外机 | 1.安装形式:暗藏风管式; 2.含支吊架制作安装及除锈刷油; 3.电机检查接线，配线控器; | 1 | 台 |  |
| （三）材料清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管+保温 | 1.材质：紫铜 2.规格：Φ31.8mm 壁厚1.5mm 3.连接形式：焊接 4.除锈、防腐保温厚度30mm 5.打压及泄露试验 | 92 | 米 |  |
| 2 | 铜管+保温 | 1.材质：紫铜 2.规格：Φ28mm 壁厚1.5mm 3.连接形式：焊接 4.除锈、防腐保温厚度30mm 5.打压及泄露试验 | 75 | 米 |  |
| 3 | 铜管+保温 | 1.材质：紫铜 2.规格：Φ25.4mm 壁厚1.5mm 3.连接形式：焊接 4.除锈、防腐保温厚度30mm 5.打压及泄露试验 | 38 | 米 |  |
| 4 | 铜管+保温 | 1.材质：紫铜 2.规格：Φ22.2mm 壁厚1.0mm 3.连接形式：焊接 4.除锈、防腐保温厚度30mm 5.打压及泄露试验 | 63 | 米 |  |
| 5 | 铜管+保温 | 1.材质：紫铜 2.规格：Φ19mm 壁厚1.0mm 3.连接形式：焊接 4.除锈、防腐保温厚度30mm 5.打压及泄露试验 | 170 | 米 |  |
| 6 | 铜管+保温 | 1.材质：紫铜 2.规格：Φ15.9mm 壁厚1.0mm 3.连接形式：焊接 4.除锈、防腐保温厚度30mm 5.打压及泄露试验 | 166 | 米 |  |
| 7 | 铜管+保温 | 1.材质：紫铜 2.规格：Φ12.7mm 壁厚0.8mm 3.连接形式：焊接 4.除锈、防腐保温厚度25mm 5.打压及泄露试验 | 115 | 米 |  |
| 8 | 铜管+保温 | 1.材质：紫铜 2.规格：Φ9.52mm 壁厚0.8mm 3.连接形式：焊接 4.除锈、防腐保温厚度25mm 5.打压及泄露试验 | 205 | 米 |  |
| 9 | 铜管+保温 | 1.材质：紫铜 2.规格：Φ6mm 壁厚0.8mm 3.连接形式：焊接 4.除锈、防腐保温厚度25mm 5.打压及泄露试验 | 115 | 米 |  |
| 10 | 冷凝水管含保温 | 规格：φ25 保温厚度：19mm | 120 | 米 |  |
| 11 | 冷凝水管含保温 | 规格：Φ50 保温厚度：19mm | 155 | 米 |  |
| 12 | 铝合金回风口 | 1200*300 | 32 | 个 |  |
| 13 | 铝合金送风口 | 600*600 | 42 | 个 |  |
| 14 | 单面彩钢板送风管 | 型号规格根据图纸要求 | 340 | 平方 |  |
| 15 | 单面彩钢板回风管 | 型号规格根据图纸要求 | 120 | 平方 |  |
| 16 | 出风回风帆布软接 | 600*600 | 32 | 套 |  |
| 17 | 内外机通讯屏蔽线 | 4*1.0 | 446 | 米 |  |
| 18 | 通讯线铁线管 | Φ20 | 446 | 米 |  |
| 19 | 制冷剂 | R410A | 1 | 项 |  |
| 20 | 室外主机钢构平台 | -- | 2 | 个 |  |
| 21 | 暗藏式风管机外机支架 | -- | 7 | 个 |  |

三、技术要求

货物名称：多联机空调机组

招标技术要求

（1）总体技术要求

▲A.产品其空调室内外机以及压缩机均应由同一厂家制造或装配。

B.机组正常运行时噪音值应在相关规范、规程、规定的要求范围及设计要求以内。

▲C.所投设备产品制冷量、制热量与招标设备要求规格参数负偏离不能超过3%，提供对应产品电子画册截图。

▲D.投标人提供的全直流变频（速）多联空调设备全年性能系数 APF 值须满足国家一级及以上标准，同时投标人提供对应型号产品中国节能产品认证证书及报告。

E.制冷系统必须采用智能多联直流变频技术且必须采用R410A 环保冷媒；

F.室内、外机冷媒调节控制器为电子膨胀阀，以满足空调室外机在部分负荷状态下系统高效、经济的运行。室外机采用智能化控制，可根据室内负荷的变化精确控制冷媒流量，并可单独控制，室外机可自动调节到所需的功率。

G.设备控制系统应有过电流保护、变频过载保护、高压开关等保护功能。

H.当任意一台室内机并只有此台室内机工作时室外机能平稳工作，全部室内机开启时也能稳定工作，并且制冷效果良好。

I.系统主机采用变制冷剂流量方式调节系统供冷（热）量，通过直流变频方式改变压缩机转速从而达到改变容量输出，必须能做到根据冷负荷变化进行平滑稳 定的调节，调节范围为 10%--100%。

（2）室外机部分

A.为提高系统运行能效比，采用全直流变频多联空调设备（变频压缩机电机、室内风扇电机、室外风扇电机）：压缩机采用全直流变频压缩机，具备0～480Hz宽频调节，配置高效钕磁铁无刷直流电机转子，同强度电磁场下启动力矩更大、电机运转效率更高。冷凝风扇电机为全封闭低噪声高效率直流电机、采用直流变速控制。

B.为保障室外机极端环境下能稳定运行，室外机采用全密闭电控盒，防护等级达到 IP67 标准，提供以上要求产品电子画册截图。

C.室外机采用侧面接线方式，强电接线座外置，接线端子放置在侧面，拆下接线盒盖，即可方便接线，在安装/调试/检修的环节可减少接触主控板和模块板，减少电子元器件受环境影响或人为影响而损坏的几率。

D.为保障室外机在恶劣天气的情况下能稳定运行，室外机主控板的冷却方式采用冷媒冷却技术，提供以上要求产品电子画册截图.

E.为保证稳定运行，机组应具有通讯线任意拓扑，抗干扰、断电条件下关阀能力， 满足机组信号线之间任意连接，室内机掉电不影响整个系统的运行，提供以上要求产品电子画册截图。

F.机组可以通过算法对系统制冷运行时温控设定变化后的室温变化情况进行主动预测，并且制冷负荷变化进行主动追随控制，从而降低室温波动，提升系统舒适运行的舒适性，降低系统能耗，提供以上要求产品电子画册截图。

G.室外机空调系统配管总长不小于 560m，最远配管等效长度不小于 150m，室外 机在室内机上方时最大允许落差可达 50 米，室内机之间最大允许落差达到 30 米。

H.为确保室外机散热效果，要求室外机静压值≥35Pa，提供以上要求产品电子画册截图。

I.为方便系统调试，室内外机通讯线采用无极性连接，系统能对室内机地址进行自动分配。

J.室外机正常制冷运行外界温度最高可达 59℃，46℃制冷无衰减，提供以上要求产品电子画册截图。

K.减少冷媒管路泄漏点，增加系统稳定性，室外机采用无均油管设计。

L.室外机具备故障信息存储功能，可记录故障前运行记录方便售后进行维修。

▲M.室外机配置联网模块（具备4G通信技术及以上），不需要考虑布管布线。可通过APP、WEB远程连接控制设备。

（3）室内机部分

▲A.室内机标配内置型冷凝水提升泵，采用直流变频电机。

B.所有室内机组的运行噪声需满足国家相关法律法规规定。

C.每台室内机须配置一个有线控制器，如设计需要，可设置一控多的室内集控器， 其应具备但不限于以下功能：开关控制、风量调节、风向摆动选择、运行模式 选择（自动、制冷、除湿、送风、制热等）、温度设定、定时开关。室内机制 冷状态能锁定在 26℃ 、制热状态锁定 20℃。控制面板应能显示故障代码功能， 方便后续故障维修。

D.风管式室内机应自带回风箱。回风温度传感器要求设置在室内机回风箱。室内 机组连接用的分歧管须与机组同一品牌。

E.室内机冷量节流装置必须采用电子膨胀阀。

F.室内机风扇电机应采用封闭式直流电机，不接受开窗式电机。如有四面出风室内机，需采用环形出风室内机采用 360 °不间断送风面板，四面出风百叶可独立调节，机组满足远距离送风要求，防直吹，提供产品电子画册截图。

（4）控制系统

A.多联机的控制系统由厂家自带，元器件符合相关规范要求。

▲B.集中控制终端应具备以下特点及功能： - 液晶显示面板，中文显示，字体清晰，选项设置合理，界面友善易操作。 - 自带时钟，并能人工校正。 - 具有在线自动检测和诊断功能，集中控制器显示屏上应有设备状态指示，如有故障应有故障报警，应能通过此控制器查询故障设备地址并能够诊断故障。 - 能对系统中所有室内、室外机进行集中的启停、工作模式转换、设定温度、调节风速等操作。 - 能查询任意室内、室外机工作状态，并能进行独立的启停、工作模式转换、设定温度、调节风速等操作。 - 能根据用户需要，对系统中不同功能或不同使用时间的区域进行分组管理，对各分组进行独立的启停、工作模式转换、设定温度、调节风速等操作。 - 能对全体、分组及任意室内、室外机进行预定时间的启停、工作模式转换、设定温度、调节风速等操作。 - 能对系统中所有区域或分组，预先设定周期性的运行策略，并具备假日模式，使用户能通过此项设定进行自动的日常管理工作。 - 在供电系统突然断电的情况下，机组具备来电自动重启恢复断电前的状态的功能。 - 如设计需要，集中控制系统具备与楼宇自控系统集成的接口。投标产品需包含向智能家居产品免费协议开放及对接，对接协议为modbus等常用协议，包括必要的转换模块，不得有额外的二次收费产生。

四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目招标文件中所有带★号条款内容 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求，作投标无效处理。投标人是否满足以上实质性条款要求，以《实质性条款响应情况表》响应为准。如投标人中标后被发现不能满足以上实质性条款要求的，采购单位有权拒绝签订合同，一切后果由投标人承担。

- 商务和服务条款要求

| 序号 | 目录 | 采购商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | ★货物免费保修期至少 2年，时间自采购人最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 投标人承诺中标后，在保修期内设备发生故障时，中标人应免费修理或更换并免费提供维修保养服务。 维修保养内容包括但不限于： 1. 24h 应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。 2．普通故障的修复时间不大于 2h，修复时间从中标人接到故障通知时计算。注明由谁提供维修保养服务，如果不是制造商提供维修保养服务，则需提供制造商的委托书，制造商承担连带责任。 |
| 3 | 其他 | 投标人中标后，应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 保修期后服务 | 1.1对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发现的缺陷，即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由中标人永久免费负责。 免费保修期届满后，中标人负责免费维修及提供原装配件，只收取更换零配件的成本费，并按消耗品、零配件的优惠价格收费，免收人工费及差旅费。 1.2中标供应商应安排专业的技术人员提供本项目的保修、维修、技术培训服务（不额外收费） |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货★ | 1.1签订合同后30天（日历日）内,完成本项目新设备安装，并通过采购人验收。 |
|  |  | 1.2投标人中标后，必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 付款方式★ | 2.1. 合同签订后，室内设备到达现场，支付合同价的30%。 2.2. 中标人必须在合同规定的交货期内，全部交清本项目的货物并验证全部设备文件。中标人应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。 空调主机设备安装完成，中标人向采购人申请验收，采购人验收合格后支付合同总额的70%。 |
| 3 | 关于检验与验收 | 3.1. 中标人在拆除及安装过程中，出现安全事故由中标人承担相应责任，完工后，应按本标书中所提出的标准和规范，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。所有检验报告及合格证作为技术资料的一部分交给采购人存档，以便采购人工程师进行监理。此外，中标人还应提供合格证和质量证明文件。 |
|  |  | 3.2采购人有权对产品进行发货前的检验，采购人可以邀请不少于 3 人的采购方人员现场检查制造工艺、原材料质量和产品质量。并质量产品出厂试验（但不作为最终验收），检查合格方可进场安装。采购人应为中标人进行上述检查提供便利条件，其费用由中标人承担。 |
|  |  | 3.3货物到达项目现场后，采购人与中标人一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处将由采购人通知中标人进行整改。当货物运到项目现场后，采购人应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。中标人应在开箱检查前7 天内通知采购人开箱检验日期，采购人应派遣人员参加现场检验工作，形成检验记录。 |
|  |  | 3.4现场检验时，须由中标人、采购人组成的验收小组一起检验。如发现设备由于中标人原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购人向中标人提出修理和/或更换和/或索赔的依据；如果中标人委托采购人修理损坏的设备，所有修理设备的费用由中标人承担。 |
|  |  | 3.5. 同时中标人还应提交一份完整的（包括单台设备和整套系统）检验办法和验收标准。作为中标人的验收依据之一。 |
| 4 | 违约责任 | 4.1如投标人中标后未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 4.2投标人中标后所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足采购文件要求的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额【20】% （10%以上20%以下）的违约金并采取更换、补足等补救措施，致使逾期交付的，还应承担逾期交付的违约责任。 |
|  |  | 4.3投标人中标后不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额【20】%（10%以上20%以下）的违约金。 |
|  |  | 4.4投标人中标后逾期交付货物的，每逾期1天，投标人向采购人偿付项目采购金额的【5】%（1%以上%以下）的违约金。如投标人逾期交货达 30 天，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 4.5投标人中标后，在其承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经投标人两次维修或更换，货物仍不能达到采购文件要求及投标文件承诺的质量标准，采购人有权退货，投标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。 |
|  |  | 4.6投标人中标后在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究投标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究投标人该项或其他违约责任。 |
| 5 | 其他 | 5.1 投标人中标后应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 5.2 中标供应商需具备安装中央空调的资质和技术。 5.3 本项目现场装修及吊顶已全部完工，空调设备安装须在不破坏现有装修及吊顶的前提下进行，所有管线敷设、风口开孔、检修口预留等均需与原装修风格及结构相协调，并由中标方负责施工期间的成品保护工作。 |
| 6 | 报价要求 | 6.1 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括人工费、保险费、管理费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。 6.2 包括但不限于空调主机系统、空调电气控制系统、空调末端送回风系统、末端空调风机、图纸深（优）化设计、设备材料采购及供应、设备安装、系统调试、工程竣工验收、调试开机达到正常使用等全部费用。 |

正本

附:投标书模板

深圳市宝安区人民医院2026年第53期采购

投标文件

采购编号:BYZBCG2026-53

项目名称: 和郡府社康空调

投标单位:

生产厂家：

联系人:

联系电话:                (手机)            (办公)

地址:

日期:2026年    月    日

备注:

一、投标与开标同步进行，投标商报名成功后请自行关注我院官网公告信息（本项目的“开标通知”）

二､开标现场,需提交6份密封投标书（2正4副）(胶装成册)､1份密封报价单、投标文件PDF（加盖公章版）【标题格式：2026年第X期 投标公司名称-投标文件】

三､节约纸张,请双面打印｡

特别警示提醒

参与本项目采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的报名文件及投标文件或部分报名文件及投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的报名文件及投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制(“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致)。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |

一、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

四、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

五、请投标供应商阅读《院内招标采购违法行为风险知悉确认书》，并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，与投标文件一并装订提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

六、根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动的行政处罚，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用邮箱。

（此警示条款需与投标文件一起装订入册）

投标人单位名称（单位盖公章）：

目  录

- 评标指引表

- 投标商自查表

- 采购需求偏离表（3.1.配置清单偏离表 3.2.技术参数偏离表 3.3.实质性条款偏离表 3.4.商务条款偏离表）

- 投标函

- 投标履约承诺函

- 关于围标串标风险防控的承诺函

- 法定代表人授权书(附身份证扫描件)

- 供应商基本情况表

- 投标供应商资格证明文件

10. 采购违法行为风险知悉确认书

11. 技术部分评分项格式及佐证材料

12. 商务部分评分项格式及佐证材料

13. 产品彩页(能证明具备所要求的参数的彩色原件)

14. 其他:投标供应商认为必要提供的其他内容

15. 报价表

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

备注：

1、纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，必须标注页码，双面打印。

2、投标人联系方式为异地号码的，请在号码前面加“0”。

3、投标书应加盖公司公章及骑缝章，法人代表授权书须有法人代表签名或盖章。

4、《投标人报名文件》预审成功后立即将PDF版发送至招标办邮箱。

一、评标指引表

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 一、综合评分指引 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分类别 | 评分因素 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 价格部分 |  |  |  |
| 二、其他评标指引 |  |  |  |
| 其他资料 | 投标单位法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人及主要技术人员最近一个月社保缴纳查询记录（包含在投标单位及其他缴纳社保单位的记录）；社保缴纳不满一年的按实际缴纳情况提供。 |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

投标人单位名称（单位盖公章）：

二､投标商自查表

备注：请在自查结论表格中审查通过的内容打 “√”，不通过的打 “×”,投标人必须严格按照《投标商自查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

| 序号 | 招标文件要求 | 自查 结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查 |  | 见第（ ）页 |
| 2 | 按招标文件要求提供法人授权委托证明书且有法定代表人签名或盖章 |  | 见第（ ）页 |
| 3 | 不得将一个包的内容拆开投标 |  | 见第（ ）页 |
| 4 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案(招标文件另有规定的除外) |  | 见第（ ）页 |
| 5 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额(或设定的预算金额下的最高限价) |  | 见第（ ）页 |
| 6 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的(评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数的原则确定评审委员会的意见) |  | 见第（ ）页 |
| 7 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的 |  | 见第（ ）页 |
| 8 | 按照招标文件的格式详细填写《投标函》，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期 |  | 见第（ ）页 |
| 9 | 按照招标文件的格式详细填写《投标履约承诺函》、《关于围标串标风险防控承诺函》 |  | 见第（ ）页 |
| 10 | 投标报价按照招标文件要求进行报价，没有删除品种、缺项、漏项(数量不符合将被视为漏项)的 |  | 见第（ ）页 |
| 11 | 《供应商基本情况表》中相关人员投标截止日前最近一个月内社保缴纳证明 |  | 见第（ ）页 |
| 12 | 投标文件未附有采购人或招标需求不能接受的条件 |  | 见（所有）页 |
| 13 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形 |  | 见第（ ）页 |

投标人单位名称（单位盖公章）：

三、采购需求响应情况

备注：投标人的“货物清单响应和偏离情况”“技术参数响应和偏离情况”“实质性条款响应和偏离情况”“商务条款响应和偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3.1 配置清单偏离表

| 项目名称 | 序号 | 招标货物名称 | 对应投标货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 此表可延长

注：

★货物名称应按“招标文件”中货物清单”中列明的配置填写，不得漏项，否则将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

# 投标人授权代表签字:

# (公章)

# 日期:

# 职务:

# 3.2 技术参数偏离表

| # 序号 | # 招标规格/要求 | # 投标实际参数 # (投标人应按投标货物实际数据如实填写,不能照抄招标要求) | # 是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离) | # 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 此表可延长

# 投标人授权代表签字:

# (公章)

# 日期:

# 职务:

3.3 实质性条款偏离表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标人响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目招标文件中所有带★号条款内容 | 完全响应 | 无偏离 | / |

填写说明:

1. 上表所列各项均为不可负偏离条款。

2. “投标文件响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件实质性条款具体内容。如完全满足实质性条款具体内容可填写“完全响应”，除招标文件另有注明外，不强制要求逐条列出响应。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4. 评审委员会有权对投标响应情况作出判断。

5. 实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6. 以上实质性条款中要求提供证明材料，需如实提供证明材料扫描件，在“说明’一栏中列明证明材料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

# 投标人授权代表签字:

# (公章)

# 日期:

职务

# 3.4商务条款偏离表

| # 序号 | # 招标规格/要求 | # 投标实际参数 # (投标人应按实际情况如实填写,一一逐条响应，不能照抄招标要求) | # 是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离) | # 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

# 此表可延长

填写说明:

1.  “投标文件响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件实质性条款具体内容。如完全满足实质性条款具体内容可填写“完全响应”，除招标文件另有注明外，不强制要求逐条列出响应。

2.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

3. 评审委员会有权对投标响应情况作出判断。

4. 实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

5. 以上实质性条款中要求提供证明材料，需如实提供证明材料扫描件，在“说明’一栏中列明证明材料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

# 投标人授权代表签字:

# (公章)

# 日期:

# 职务:

# 四､投标函

致：深圳市宝安区人民医院:

(投标方单位全称)授权(全名､职务)为全权代表,参加贵方组织的(项目名称)(编号为         )院内公开采购活动并投标｡为此:

1、我单位愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2、我单位已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我单位已完全清晰理解招标文件的要求，同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

3、如果我单位中标，我单位将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我单位承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均保证其真实性、准确性和合法性，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我单位完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳市宝安区人民医院对我单位提交的样品进行清理。

7、投标函自开标日起有效期为60个工作日。

投标人：

单位地址：

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：

邮政编码：

电话：

传真：

邮箱：

日期： 年  月  日

备注：不得擅自改变此投标函内容。

投标人单位名称（单位盖公章）：

五、投标履约承诺函

致：深圳市宝安区人民医院

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与贵单位采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号)列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位承诺非联合体投标，不非法转包或分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给贵单位前具有完全的所有权，贵单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

12.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。如存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，承诺不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

13.我单位获得中标、成交资格后无正当理由放弃中标、成交资格的，自愿接受贵单位作出的处理处罚，一切不利后果我单位均自愿承担。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给贵单位带来的损失。

投标单位（投标人）名称：

年   月   日

注：1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.不得擅自改变此投标履约承诺函内容。

投标人单位名称（单位盖公章）：      
六、关于围标串标风险防控的承诺函

致：深圳市宝安区人民医院

我公司参与（项目名称）（项目编号：（项目编号））的采购活动，现针对投标事宜，郑重作出如下承诺：

1.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。

2.采购人秉持审慎原则，积极配合上级行政主管部门或财政部门开展围标串标等相关调查工作。若采购人的上级行政主管部门或财政部门基于工作要求及风险防控考量提出相应要求，本公司理解并尊重采购人的风险防控需要，自愿放弃参与本项目的投标活动，且无异议。

若因本公司违反上述任何声明或承诺，导致采购人遭受相应损失、损害，本公司将承担全部赔偿责任。

投标人单位名称（单位盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：       年     月    日

七､法定代表人授权书

本授权委托书声明:我           (姓名)系             (投标人名称)的法定代表人,现授权委托我公司的            (姓名)为我公司的投标代表,代表我公司签署本项目的投标文件､参与项目投标､澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务｡在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务,我均予以承认｡

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效｡被授权人无转委托权｡

投标人代表:                  性别:

联系电话:              手机:

身份证号码:                       职务:

投标人(投标单位):

法定代表人签名或盖章:

授权委托日期:         年      月       日

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件(港澳台居民可提供往来通行证),非中国国籍管辖范围的,可提供公安部门认可的身份证明材料,否则将导致投标无效｡

备注:

1. 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

2. 投标授权代表须为投标供应商在职人员（在职期限应包括开标当日），且仅代表本投标供应商进行投标。如发现投标授权代表非投标人在职人员，视同提供虚假资料，按投标无效处理，并将依法承担相应法律责任。

3.如法人代表出现转授权,则以最终参与评标现场会的被授权人为准｡

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

投标人单位名称（单位盖公章）：

八、供应商基本情况表

投标单位：（加盖单位公章）	填表日期：	   年 	月	 日

| 采购人 |  | 深圳市宝安区人民医院 |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响 应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会 信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责 人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资 额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：只要填写在《供应商基本情况表》的人员都要提供投标截止日最近一个月社保缴交凭证证明，未提供按招标文件资格审查处理，视为投标无效。

1. 投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。

2. 若为退休人员，提供退休证明并提供与劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合。

3. 如依法不需要缴纳社会保险的，提供相应文件证明。

4. 若因为社保部门或税务部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门或税务部门官方通知证明（或官网公告截图）。

5. 如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社保。

6. 主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。如投标人无主要经营负责人的，无需提供主要经营负责人的社保。

7. 请供应商提供上述涉及人员最近 1 个月（含开标当月，如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，但须提供社保部门出具的相关有效证明材料）的社保缴纳情况以及企业股权关系证明。（注：以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标人是否涉嫌、属于串通投标的重要依据，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。）

如存在上述情形，供应商资格审查不通过，不得参与本次项目采购活动。

社保缴纳情况证明材料：

投标人单位名称（单位盖公章）：

- 投标供应商资格证明文件

      - 营业证照(扫描件或复印件加盖公章)

      - “投标人资格要求”要求的其他资质证明文件

      - 其它招标文件要求的资格证明文件

投标人单位名称（单位盖公章）：

十､采购违法行为风险知悉确认书

致：深圳市宝安区人民医院:

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与贵院院内公开采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的特别警示提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

十一､技术部分评分项格式及佐证材料

评分因素：1.

2.

3.

……………

（依据评分因素顺序提供佐证资料）

投标人单位名称（单位盖公章）：

十二、商务部分评分项格式及佐证材料

评分因素：1.

2.

3.

……………

（依据评分因素顺序提供佐证资料）

投标人单位名称（单位盖公章）：

十三、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

十四、其他:投标供应商认为必要提供的其他内容

（其他招标文件要求提供的资料或投标供应商认为需要补充的资料）

投标人单位名称（单位盖公章）：

十五､报价单

采购编号:BYZBCG2026-53

投标单位（单位盖公章）:

| 项目名称 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和郡府社康空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字:

日期:

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 品牌 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

1､报价以人民币为结算单位｡

2､此表在不改变格式内容时,可自行制作｡

3､谈判现场需提供以下资料: （1）密封的投标文件6本（2正4副）；（2）1份密封的报价单；（3）待招标办工作人员收取投标商报价单后，参与本项目的投标商请立即发送投标文件电子版（PDF）至招标办邮箱。

4、投标人应根据本企业的成本自行决定报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。