深圳市宝安纯中医治疗医院治疗UPS电池更换项目询价函

各咨询公司：

深圳市宝安纯中医医院数据中心机房采用两台EATON(伊顿)93PR-200-MBS 200kVA UPS供电，电池组采用80节12V 100Ah电池，项目于2019年3月投入使用，截至2026年10月已使用7年7个月，目前部分电池出现内阻较高，电压不稳情况，对系统供电造成安全隐患，如遭遇停电或电路瘫痪等情况,可能影响医院机房服务器、核心交换机等核心设备的电源供应，导致硬件设备的停机和业务系统瘫痪。因此，为了保障医院机房用电安全和硬件设备运行的稳定性，需要采购ups电池组进行旧电池更换以提高使用安全的保障，降低安全隐患。

建设详细内容参咨询医院联系人获取。

报价函递交地点：深圳市宝安区西乡街道来安路99号（深圳市宝安纯中医治疗医院信息管理部）或报价函原件扫描件发送baczyxxb@baoan.gov.cn邮箱。

报价函递交截止时间：2026年11月4日下午17:30前（北京时间，法定节假日除外）

联系人：洪工        联系电话：13760169824

深圳市宝安纯中医治疗医院

2026年10月29日

附件：报价文件格式

报价文件格式：

深圳市宝安纯中医治疗医院治疗

UPS电池更换项目

报

价

文

件

报价公司：XXXX有限公司

报价日期：2026年XX月XX日

- 报价表

致：深圳市宝安纯中医治疗医院

针对深圳市宝安纯中医治疗医院医用耗材阳光交易和监管平台医疗机构采购业务对接服务项目项目，须进行项目报价。其报价及取费依据如下：

1、项目前期咨询编制服务报价

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 项目报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池更换项目 | UPS电池更换 |  |  |

2、项目内容

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V 100Ah | 节 | 120 |

3、技术要求

| 序号 | 技术参数 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1、UPS电池技术规格 |  |  |
| 1.1 | 额定电压：12V |  |
| 1.2 | 额定容量：100Ah(1.80 V/单格，25℃) |  |
| 1.3 | 内阻(完全充电态)：≤3.8mΩ，25℃ |  |
| 1.4 | 短路电流：≥2500A |  |
| 1.5 | 最大放电电流：≤1200A(5秒) |  |
| 1.6 | 均充电压：≤14.40V，25 |  |
| 1.7 | 浮充设计寿命(25℃)：≥10 年 |  |
| 1.8 | 端子：M8 |  |
| 1.9 | 行业标准：符合IEC 60896-21/22:2004、GB/T 19638.1-2014、YD/T 799-2010 |  |

4、服务要求

| 序号 | 目录 |  | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |
| 1.1 | 保修承诺 |  | 本项目所采购的电池，需提供三年免费质保期，时间自项目验收合格之日起计算； |
| 1.2 | 维护和保养 |  | 本项目不包含定期的电池巡检服务。在质保期内，设备出现故障时，中标单位需前往现场对故障进行进一步的排查和处理，并提供处置报告。如故障设备需要进行返厂维修的，中标单位应提供原厂的备品备件进行替换保障正常使用； |
| 1.3 | 维修响应及故障解决时间 |  | 30分钟内响应，1小时内提供解决方案，2小时抵达现场，6小时内解决故障；针对需返厂维修设备，根据1.2执行，中标单位应告知采购单位返厂维修时间 |
| 1.4 | 维护人员 |  | 需提供至少一名技术人员的联系方式，保证7×24小时电话通畅；现场施工人员必须具有相应的资格证书，如电工证或UPS厂商颁发的资格证书。 |
| 2、其他商务要求 |  |  |  |
| 2.1 | 关于报价 | 报价总额应当包括旧电池拆卸、货物、运输、安装调试、维护服务以及税费等所有费用。报价包括投标人所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。本项目内所有款项金额均以人民币计价。报价包括投标人履行本合同义务所发生的一切费用。投标报价不可超过预算控制金额，否则投标作废标处理。 |  |
| 2.2 | 关于交货 | 签订合同后30个工作日内完成设备供货、安装、调试； |  |
| 2.3 | 关于安装 | 投标人提供免费的货物安装服务，安装调试地点：由采购人指定（深圳市内） |  |
| 2.4 | 关于投标人 | 投标人须在深圳设立长期运维服务机构进行运维，并根据本项目运维实际情况配备充足的技术人员、工具、车辆，具有相应的备件库对维修期内的故障设备进行替换，保障客户使用不受影响； 投标人需出具电池回收处理相关资质证明 |  |
| 2.5 | 关于验收 | 投标人在采购人的生产环境中进行安装调试，经检测符合招标文件技术要求的，为通过本项目阶段性验收。阶段性验收通过后，当满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告： （1）投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 （3）货物具备产品合格证。 |  |
| 2.6 | 关于违约 | 投标人逾期交货的，将偿付合同总额的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。 投标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。 投标人所交付货物及相关服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将按主管部门相关规定处理。 |  |
| 2.7 | 关于维保 | 硬件设备提供3年原厂维保、技术支持服务，超过免费维护服务期后，根据实际情况按次提供有偿维保服务，或根据服务情况签署维保服务合同，合同金额由甲乙双方协商。 |  |

5、项目前期咨询编制服务报价依据（格式自拟）

联系人：XXXX

联系电话：XXXX

公司名称：XXXX有限公司

报价日期：2026年XX月XX日

- 企业简介

- 公司信息

  - 营业执照

- 合同关键页

1份公司已签订医用耗材阳光交易和监管平台医疗机构采购业务对接服务项目项目合同关键页（合同的封面页、金额页及盖章页）