项目要求书

| 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后补式冷库 |  | 2 | 套 | 接受进口 | 35.8 |
| 技 术 要 求 | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 1、10m³≤容积≤15m³。 2、使用工作温度为2~8℃，温度调节精度0.1℃，包括围护结构及独立的制冷系统。 3、库板材料及结构：双面镀锌彩钢板（δ≥0.426mm），偏心挂钩组合， 保温板厚度 ≥ 100mm，冷库板密度要求达到40-42kg/m3。 4、存取单元： （1）取货门：每个冷库均配置三扇玻璃门，玻璃门外形尺寸（宽×高 ）≥680mm×1650mm；玻璃门具有电加热功能，根据环境温度自动调节温度，有效防止凝露，同时保障使用安全。 （2）冷库门：配备一扇聚氨酯整体发泡检修门，半埋设计，门外形尺寸（宽×高）≥800mm×1800mm，专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启，防止发生操作人员被误关在库内。 （3）货架：冷库要求按照玻璃门尺寸配做可拆卸储存货架，每门货架尺寸（宽×深×高）≥670mm×600mm×1800mm，304不锈钢立柱，6层沾塑钢丝层架，高度可调。 5、制冷系统要求： （1）制冷压缩机机组：采用全封闭压缩机组，分体式风冷箱式结构，其中压缩机需选用涡旋压缩机，压缩机功率≥2HP。 （2）蒸发器：采用吊顶式侧出风后回风的工作方式，带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，电加热化霜，需要与压缩机组制冷量相匹配；蒸发器需与制冷压缩机组为同一品牌。 （3）制冷配件：膨胀阀，压控，电磁阀，电器件等相关配件。 （4）制冷剂：绿色环保型制冷剂。 （5）配置备用系统，两套完全独立的制冷系统，一用一备（两套系统配置一致）。包括压缩机，冷凝器，蒸发器，各类铜管，电缆，制冷配件等。两套机组可以实现故障切换、轮值切换、超温紧急启用备用机等功能，最大程度保证疫苗安全。 （6）冷库的双制冷系统应具有智能控制及故障诊断功能。 6、冷库控制系统要求： （1）配备智能温度控制系统，采用知名品牌温控器，彩色液晶屏显示和控制，实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、显示。 （2）实现两套制冷系统故障自动切换、智能加减载、智能轮值，提高样品的储存安全。 （3）具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警等。 （4）具有物联网模块，具有故障远程诊断功能，可实现故障远程报警及处理。 7、冷库灯：库内灯具应防潮、防撞、防尘，LED灯，库门前开关按钮控制。 8、疫苗冷链监测系统： （1）测量范围：温度：-40℃-100℃、湿度：0℃-100℃%RH；测量精度：温度：±0.2℃、湿度：±2%RH，分辨率 0.1。 （2）单个设备至少可外接2路温湿度传感器用以测试冷库所在环境的温湿度，并可以实时显示。 （3）LED 大屏显示，能够显示实时温湿度、实时年月日时间、报警开关状态、报警标识符号等信息，正常温度湿度及超标温湿度值应用区分警示。 9、备用发电系统： （1）配备额定功率≥5kw 发电机组，380V，静音箱式结构，柴油。 （2）可实现停电时发电机自动启动，来电时，发电机自动熄火。可24h无人值守，智能切换。 |  |  |  |  |
|  | 设备配置清单 |  |  |  |  |
|  | 序号; 名称; 数量; 单位; 报价（元）; 原产地; 备注. 1; 冷库库体及存取单元; 套; 2. 2; 冷库制冷系统; 套; 2. 3; 冷库控制系统; 套; 2. 4; 冷库灯; 套; 2. 5; 疫苗冷链监测系统; 套; 2. 6; 备用发电系统; 套; 2. 7; 合 格 证; 张; 2. 8; 保 修 卡; 张; 2. |
| 安 装 调 试 | 安装调试 |  |  |  |  |
|  | - 供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用（包含安装调试等可以正常使用的所有费用），如需连接HIS，中标单位负责医院HIS连接的一切费用。 - 由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 - 验收要求： - 设备全新,外观无伤痕变形或修饰痕迹，进口产品必须具有商检合格的证明文件及海关报关资料。所有设备运输到达甲方指定地点前的包装必须是原厂完整的。国产产品必须符合国家有关质量标准；进口产品必须符合产品的原厂标准及有关的国家或国际标准 - 如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 - 技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 - 按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 - 卖方提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据买方有权要求供应商无偿提供买方认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 - 在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书和招标文件要求，货物具备产品合格证，供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，经验收合格后，双方签署验收报告。 |  |  |  |  |
|  | 技术培训要求 |  |  |  |  |
|  | 中标方必须根据标书提出的要求及采用的相关技术提出全面培训计划并征得甲方同意后实施。培训工作满足本章要求的培训服务。培训的内容：设备的日常操作使用，日常维护及简单维修。要求乙方对于甲方的专业人员进行技术培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能和使用方法有详细的了解;培训时间在合同生效之后安排，现场培训应在设备安装验收之前结束。培训费用免费。 1、按招标人要求对使用科室人员进行专业的技术培训并有专业的培训考核表经双方签字后交采购方备案； 2、中标方需将设备操作流程，规范、安全注意事项，日常保养等必要说明制成卡片挂于设备上（并向设备科提供电子档）。 |  |  |  |  |
|  | 技术资料 |  |  |  |  |
|  | 1、提供设备的产品使用说明书； 2、提供设备的常见故障处理手册。 |  |  |  |  |
|  | 产品验收 |  |  |  |  |
|  | 乙方完成全部项目（产品附件按招标文件和投标文件配置清单）的产品交付，在自验、试运行正常后，由甲方按采购合同和投标文件进行验收，其中，进口设备必须具有商检合格的证明文件及海关报关单。若甲方对所供设备有质疑，可单方面决定申请深圳市计量质量检测研究院对设备进行检测，出具检测报告，所需费用由乙方支付。具备法定检验检测资质的第三方机构检定证明所供设备与招标要求不符者，不予出具验收合格报告，由乙方对不符部分免费更换。在验收合格前一周之内乙方须提供厂家原厂保修的证明资料（或买保合同），否则甲方有权拒绝验收。 |  |  |  |  |
| 商 务 要 求 | 1、交货期：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点的时间期限。具体是指：合同签订后15日内。 2、交货和安装地点： 招标方指定的安装地点 3、完工期要求：系指货物到达招标人指定交货地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：合同签订后 15日内。 4、付款方式：全部设备安装验收合格后，乙方开具正规发票给甲方，税费由乙方承担，全部设备安装验收合格后，用户方在90天内付给乙方设备合同款的95%，余下的5%货款在设备验收合格期满1年后经甲方确认产品质量无问题再支付。 5、提供技术资料操作手册； 6、如果投标人按照合同提供的主要货物不是投标人自己生产的，投标人应提供制造厂家的项目授权，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。 7、厂家必须在广东省有固定售后服务工作站，在深圳有厂家售后服务点或者厂家正式授权的专业售后服务代理商，提供厂家证明材料和工程师电话及技术维修力量情况以及维修的详细地址及联系方式，专业工程师免费现场安装。 8、由厂家或者厂家正式授权的专业售后服务公司提供售后服务，非销售代理/经销商提供，设备安装后为使用科室提供免费操作及维护培训，使采购方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。 9、必须提供厂家售后服务承诺书原件扫描件（原件备查）。 10、★售后服务的要求 （1）保修期：乙方全国统一售后服务，免费保修期1年，终身维修。免费保修期内,年度定期预防性免费维护保养4次，免费更换原厂零配件、免工时费。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为乙方派员到甲方货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由乙方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。乙方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。保证终身供应维修配件，终身免费提供上门服务及软件升级服务。 （2）免费保修期自甲方验收合格之日起计算。保修期内，乙方对因质量出现的问题免费修复，并免费提供技术咨询、软件升级；保修期外乙方负责免费维修及提供原装配件，甲方只负责更换零配件费(每件设备必须提供消耗品（耗材、试剂等）优惠价格清单、5-8 种常见更换零备件的优费价格清单，否则视为免费），乙方更换的零配件经甲方验收合格，且乙方提供零配件发票后，甲方再行支付，否则甲方有权拒绝。 （3）乙方不得以任何理由不按时进行维修及提供零配件，不得要求甲方购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于甲方使用与维修设备的障碍。乙方保证在广东省有固定的售后服务工作站，在深圳有厂家售后服务点或者厂家正式授权的专业售后服务代理商，提供厂家证明资料和工程师电话及技术维修力量情况以及维修的详细地址及联系方式，专业工程师免费现场安装，乙方提供每月一次上门回访服务。乙方保证质保期间开机率≥95%； 若开机率未达到 95%，在 90%—95%之间按照一赔二顺延免费保修期；若开机率在85%-90%之间，则按照一赔三顺延免费保修期；若开机率低于 85%，则应无条件为甲方更换新机，因更换新机产生的任何费用均由乙方承担与甲方无关，并且根据新机合格验收之日起重新计算免费保修期，以及需赔偿给甲方造成的损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） （4）响应时间：甲方在使用设备过程中出现问题，要求乙方在接报后1小时内响应，24小时内技术人员到现场,36小时内解决问题（不可抗力情况除外）。如故障不能排除，乙方在2日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机供甲方使用。 11、违约责任： （1）乙方所交的产品品种、规格、型号、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付项目采购金额千分之二十的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对乙方进行处罚，并且甲方有权解除合同。 （2）乙方若不能交付产品，甲方有权选择解除合同并扣取乙方投标时交纳的履约保证金，造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对乙方进行处罚。 （3）乙方逾期交付产品或安装调试，乙方向甲方每日偿付采购金额千分之五的违约金，如超过交货或安装调试期限 7日仍未交货或安装调试，甲方有权解除合同。 （4）乙方在一年内的不良服务率（指产品发生故障，没有合理的理由而未能在合同规定的时限内及时妥善处理，产生甲方有效投诉。）大于百分之三（以单台设备产品为单位），则甲方有权不再支付乙方__ %的合同余款。 （5）如乙方未按照本合同约定的时间提供服务，乙方应承担逾期服务的违约责任，每逾期一天按合同总价款的千分之五支付逾期违约金，不足一天按一天算，并赔偿甲方因此造成的实际经济损失。 12、保证供应仪器的维修与配件，为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证十年以上的配件及耗材供应期。 13、运输及包装方式的要求：本次采购的设备和材料必须是全新的，所有设备运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的。 |  |  |  |  |
| 设备报价 要求 | R标准：投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用； |  |  |  |  |