深圳市中西医结合医院

2022年第47期后补式冷库项目采购公告

项目编号：SZSZXYJHYY202204047

根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市中西医结合医院拟对以下项目进行公开采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

- 一、采购项目的名称：深圳市中西医结合医院后补式冷库项目

- 二、报名时间和地点：即日起至2022年5月13日下午5:00前，将1.投标书（正本1份）交至深圳市中西医结合医院原体检楼六楼招标办公室预审；2.电子版文件发送至电子邮箱：①投标书正本纸质扫描件（PDF格式）、②标书正本封面及价格一栏为空白的报价单（word文档格式）。投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、招标公告网站：深圳市中西医结合医院：http://www.bawjxt.net/sj/

五、谈判地点及时间：谈判时间、地点另行通知，请关注我院官网。参加谈判时投标人须提交5份副本（含报价）及单独密封的报价单。

六、招标办联系电话: 0755-27722241-3610王先生  邱小姐

七、采购职能部门联系电话： 0755-27722241-3883

八、电子邮箱：sjyy@baoan.gov.cn

谈判须知

1.投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》。

2.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料；

3.投标人参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与政府采购活动。

4.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（在深圳市政府采购供应商库中显示有效，供应商注册网址：http://www.szzfcg.cn）。

6.投标人必须按照《投标文件模板》准备证明材料并加盖公章。投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市中西医结合医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市中西医结合医院招标采购活动。

7.投标人应提供6份投标书(1正5副)，谈判现场提交副本5份，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。谈判现场，投标书所有副本密封在信封中，并在信封上标明“副本”的字样。信封封口处应加盖骑缝章。投标文件请严格按照《投标文件模板》编制,目录与对应文本标示页码一致。

8.非单一来源竞价须三家或三家以上投标单位，投标单位的价格高于深圳市中西医结合医院拟定的产品预算价（限价）为废标。

9.标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

10.投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

11.投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

12.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

13.除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

14.深圳市中西医结合医院评标小组推荐的预中标单位经审批后，并在医院官网公示3天，无异议，招标办通知中标单位领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内与项目归口管理职能部门商洽签订合同。

15.如中标人无法履行合同，该项目可重新组织招标或转由综合得分排名第二的供应商提供货物，若综合得分排名第二的供应商不同意提供货物，则转由综合得分排名第三的供应商提供货物，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分高低确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

3、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

4、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

5、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）投标代表签到后递交投标文件，所有投标人现场填写二次报价单与密封的报价单同时递交，若投标人报价超出最高限价，则视为无效投标。

（二）评审小组按照资格性和符合性审查表审核投标响应文件，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）评审小组对投标文件进行评审，必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

（四）评审小组对投标文件进行综合评分（总分100分）。技术分、商务分与价格分相加综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，以此类推。

综合评分表（对照下表，编制本项目评标指引表）

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 （39分） | 技术规格偏离情况 | 35 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，各项技术参数指标及要求全部满足的得35分；带“▲”为重要技术参数每负偏离一项扣5分；其他技术参数每负偏离一项扣1分；未响应参数视为负偏离，扣1分；扣完为止。接受正偏离但不加分。 评分依据：以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据，按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（原件备查），并注明证明材料在投标文件中的具体位置，否则视为负偏离。 |
|  |  | 项目实施方案 | 4 | 评分内容：根据投标人所提供的项目实施方案情况进行评审 （1）实施方案具有合理供货进度计划； （2）实施方案有详细的安装调试运行方案。 评分标准：满足以上两项要求4分，满足以上一项要求得2分，其它情况不得分。 |
| 二 | 商务部分（31分） | 商务条款偏离情况 | 10 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，全部满足的得10分；带“▲”为重要参数，每负偏离一项扣3分，其他参数每负偏离一项扣1分，未响应参数视为负偏离一项扣1分，扣完为止。接受正偏离但不加分。 |
|  |  | 同类项目业绩 | 6 | 2018年1月1日至本项目开标之日（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每提供1个项目得2分，最高得6分。 【提供合同关键页（需体现合同签订日期）复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。】 |
|  |  | 售后服务方案 | 10 | 评分内容：根据投标人所提供的售后服务方案情况进行评审： （1）售后服务方案内容全面具体； （2）售后服务方案内容科学合理； （3）售后服务方案内容可操作性强。 评分标准：满足以上三项要求得10分，满足以上两项要求6分，满足以上一项要求得3分，其它情况不得分。 |
|  |  | 诚信管理情况 | 5 | 投标人参与政府采购活动在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，否则得5分。 评分依据：按招标文件格式如实提供《诚信承诺函》原件加盖投标人公章，且承诺函格式及内容不得修改，否则不得分。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按虚假应标报相关主管部门处理。 |
| 三 | 价格部分（30分） | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 |  |  |

（五）评标小组拟制评标报告。

五、中标通知

（一）谈判结束后，采购方在深圳市中西医结合医院官网发布采购结果公示，公示期满，如无质疑，签发《中标通知书》。
（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。
（三）采购结果公示期满后，中标公司领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内到设备科商洽签订合同。

用户需求书

注：投标人须对本项目的技术规格和商务条款进行整体逐条响应

1.技术规格和商务条款中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

2.技术规格和商务条款中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

3.技术规格和商务条款中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示产品参数信息不符合招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

4.投标人提供证书或检测报告等证明材料的，颁发证书、出具报告的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书或者出具相应报告的资质。

- 采购项目内容及项目预算（超出项目最高限价将导致废标）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后补式冷库 | 4 | 391500 |

- 二、配置清单

单套配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冷库 | 外尺寸：具体尺寸根据房间尺寸确定；温度范围：2～8℃ |  |  |  |
| 1 | 冷库板 | 100mm双面彩钢聚氨酯板材，密度38～42kg/m³，导热系数≤0.022w/m·K，阻燃等级B2级，彩钢板裸板 厚度不低于 0.5mm | 工厂制品 | ㎡ | 满足施工要求 |
| 2 | 冷库门 | 单开半埋门800×1800mm，门厚≥ 100mm，PVC门框，自带自限温电伴热丝，防反锁 | 工厂制品 | 樘 | 4.00 |
| 3 | 中空玻璃门 | 取货门，采用双层中空玻璃门，透明，便于取货查看，具有电加热防凝露功能，玻璃门体外形尺寸≥630*1700mm。玻璃门带密码锁。数量按实际要求 | 工厂制品 | 樘 | 按照设计数量 |
| 4 | 压花铝板 | 满足实际需求 | 工厂制品 | ㎡ | 满足施工要求 |
| 5 | 取货货架 | 钢制喷塑货架，层数,尺寸可调整，匹配玻璃门尺寸 | 工厂制品 | 套 | 4.00 |
| 7 | 圆弧铝 | 大小满足施工需求，冷库墙板与墙板、顶板阴角做成圆弧铝平缓过渡，保证冷库内无死角，满足卫生要求的 | 工厂制品 | 米 | 满足施工要求 |
| 8 | 密封胶 | 中性密封耐候硅胶 |  | 支 | 满足施工要求 |
| 9 | 填缝剂 | 单组份现场聚氨酯发泡胶 | 工厂制品 | 支 | 满足施工要求 |
| 10 | 库体辅料 | 清洗剂、铆钉等 | 工厂制品 | ㎡ | 满足施工要求 |
| 11 | 标识标牌 | 按实际要求 | 工厂制品 | 项 | 4.00 |
| 二 | 制冷系统 | 1用1备 |  |  |  |
| 1 | 制冷机组 | 采用2HP以上国际知名品牌全封闭涡旋式压缩机，机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。有库温校正功能，温度显示精确到 0.1℃。1用1备，自动切换。 | 工厂制品 | 套 | 8.00 |
| 2 | 冷风机 | 吊顶式冷风机，铜管铝翅片，1用1备 | 工厂制品 | 套 | 8.00 |
| 3 | 制冷剂 | 使用环保制冷剂R404A。 |  | 瓶 | 4.00 |
| 4 | 制冷管道 | T2紫铜管，φ15.9 |  | 米 | 满足施工要求 |
| 5 | 制冷管道 | T2紫铜管，φ9.5 |  | 米 | 满足施工要求 |
| 6 | 管道保温 | 橡塑闭泡保温管，B1防火，厚度≥30mm | 工厂制品 | 米 | 满足施工要求 |
| 7 | 化霜及水管 | φ32，PVC材质水管，热氟融霜技术，自动感应融霜 | 工厂制品 | 米 | 满足施工要求 |
| 8 | 制冷辅料 | 管道配件、焊接材料、焊接气体等 | 工厂制品 | 项 | 满足施工要求 |
| 三 | 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 温度监测系统 | 每间冷库配温度记录仪，采集数据实时上传云平台，可自由设置上传间隔，无需人工手动记录；自由设置报警上下限，具有超限报警提示、系统报警设置、短信或微信报警设置功能提供数据记录存储,实时曲线、历史曲线、报警记录、数据查找等功能。可在电脑端、PC端查看。 | 工厂制品 | 套 | 4.00 |
| 2 | 电源线 | （1）制冷机组电源线3*2.5+2*1.5，（2）风机1.5方线，（3）信号线（4）发电机组线3*4+2*2.5 |  | 项 | 4.00 |
| 3 | 冷库灯 | LED，冷库专用照明灯 | 工厂制品 | 只 | 8.00 |
| 4 | 线管、线槽 | PVC | 工厂制品 | 米 | 满足施工要求 |
| 5 | 电气辅料 | 电工胶布、胶水、开关等 | 工厂制品 | 项 | 满足施工要求 |
| 四 | 发电机组 |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 配备≥5KW 发电机组，380V，静音箱式结构，柴油型，配备有ATS自动切换柜，可实现市电停电时发电机自动启动，市电来电时，发电机自动熄火，可 24 小时无人值守，智能切换； | 工厂制品 | 台 | 4.00 |
| 2 | 配套辅材 |  | 工厂制品 | 项 | 4.00 |

三、技术规格

（一）质量标准

1、国产的货物必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准；

2、进口的货物必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验。

- （二）功能要求 ：用于疫苗的存放，提供2-8℃储存环境。

- （三）技术参数（投标人必须按序号逐条响应）

1	冷库规格: 10~20  m³，具体尺寸根据房间尺寸确定。

1.1	外形尺寸:长、宽、高根据场地调整定制。

1.2	库温要求	2-8℃

▲1.3库板:高压发泡双面彩钢聚氨酯夹芯板，面板要求附防止破坏磨损的 PVC 薄膜。 厚度≥100mm，密度≥40kg/m3，阻燃等级B2级（提供阻燃等级检测报告并加盖投标人公章）。彩钢板裸板 厚度不低于 0.5mm。安装结合面不允许有外露的隔热材料，接缝采用密封胶处理。提供库板品牌质量管理体系认证、环境管理体系认证证书并加盖投标人公章。

1.4	库门:

①检修门：库门品牌与库板一致，大小匹配。聚氨酯整体发泡标准冷库门，半埋设计，门厚≥ 100mm，门框四周安装防霜加热丝。有门封装置，密封性能良好。开门方向：向库外开启。配冷库专用门帘，降低开门对库温影响；

②取货门:采用双层中空玻璃门，透明，便于取货查看，具有电加热防凝露功能，玻璃门体外形尺寸≥630*1700mm。

1.5	门锁具:检修门采用专用冷库门锁，可从冷库内、外均可开启。带夜光指示标识，可清晰看到防反锁开启位置。中空玻璃门使用密码锁

1.6	库体附件:

①线管端口需密封处理，做密封和隔热保温处理。

②冷库墙板与墙板、顶板阴角做成圆弧铝平缓过渡，保证冷库内无死角，满足卫生要求的。

1.7	库体安装:冷库库体安装过程中，拼接缝需加发泡剂或密封胶，保证库体拼接后的密封效果佳。

1.8	货架:根据取货玻璃门数量及规格，配置货架，层数根据需要可调节。货架6层；货架具体尺寸根据玻璃门数量及规格定制。

2	制冷系统

2.1	机组

▲1)	制冷机组：采用国际知名品牌全封闭涡旋式压缩机， 功率≥2HP。双机组，1用1备。

2)	机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。

3)	采用环保制冷剂。

4)	采用的制冷机组预冲注制冷剂，制冷剂无需现场冲注。

5)	压缩机采用柔性化设计，动定涡盘具有更高的寿命和可靠性，更好的液体容忍度和杂质容忍度，轴向和径向均具备良好的柔性特点。

6)	压缩机具备低噪音性能：压缩机具有平滑的声音频谱和柔和的声音质量。

7)	压缩机采用高强度的 DU 轴承。保证在没有完全润滑的情况下延长运行时间，聚四氟乙烯 PTFE 涂层，具有非常小的摩擦系数。

8)	压缩机具备独特卸载启动技术：压缩机在停机后，压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置。

7)机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。

2.2	冷风机:制冷量完美匹配制冷机组，高效换热紫铜管铝翅片，外壳需做防锈处理。

2.3	制冷阀件:制冷阀件采用国际知名品牌，性能可靠，故障率低。

2.4	制冷管道:制冷管路采用优质紫铜管，管道外包裹符合要求厚度的保温材料。

2.5	制冷剂:使用环保制冷剂R404A。

2.6	化霜:热氟融霜技术，自动感应融霜需要，有霜即融，无霜不融，降低库温波动。

▲3、控制系统:完全集成的多功能温控系统，控制冷库制冷系统自动运行。具备故障代码显示功能。过载保护、缺相保护等功能，开停机保护（防止频繁启停）、报警记录、显示等功能。两套机组遇故障自智能切换运转。具备物联功能，可远程查看温度数据、设置控制参数；控制系统软件需具备国家版权局颁发的软件著作权证书（提供复印件）。

3.1	库内照明:库内灯具采用防潮、防撞LED冷库灯，冷光源，光照度需达到 200 勒克斯。库门前开关按钮控制。

3.2	适用电压:电压/频率：380V AC/50Hz。

3.3	电器件:具备过热、过载、缺相、系统高低压多种保护装置。空气开关、漏电保护器、接触器等电器元件、电线等应选用国际知名品牌。

3.4	运行模式:蒸发风机运行模式可调：与压缩机同步或持续运转或持续运转融霜时停止等功能选择。超温限报警值可调、压缩机延时时间可调、化霜滴水时间可调、报警延时可调。有库温校正功能，温度显示精确到 0.1℃。两机组可根据设置备用、使用自动转换。

4、温度监测系统:每间冷库配温度记录仪，采集数据实时上传云平台，可自由设置上传间隔，无需人工手动记录；自由设置报警上下限，具有超限报警提示、系统报警设置、短信或微信报警设置功能提供数据记录存储,实时曲线、历史曲线、报警记录、数据查找等功能。可在电脑端、PC端查看。

5、发电机组:配备≥5KW 发电机组，380V，静音箱式结构，柴油型，配备有ATS自动切换柜，可实现市电停电时发电机自动启动，市电来电时，发电机自动熄火，可 24 小时无人值守，智能切换；

6、冷库制造商要求：冷库质量是疫苗储存的重要保证，为了保证冷库的质量，冷库制造商应具有相关的质量认证

6.1具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证,提供证书扫描件；

▲6.2具备有效期内的ISO14001环境管理体系认证,提供证书扫描件；

6.3具备有效期内的OHSA18001职业健康安全管理体系认证,提供证书扫描件；

▲6.4具备有效期内的ISO13485医疗器械质量管理体系认证，提供证书扫描件；

6.5冷库制造厂商是国家高新技术企业，提供证书扫描件；

6.6冷库制造厂商需具备（政府部门、银行机构、协会或评估机构颁发的）AAA级企业信用等级证书，提供证书扫描件。

四、商务条款（投标人须按序号逐条响应）

- （一）售后服务要求

1.制造商针对本项目标号的设备出具的售后服务承诺书。

2.▲设备安装调试验收合格后质保期3年。在质保期内，设备零配件及其维修的有关费用全免，终身负责维修；软件终身免费升级。

3.▲保修期内，投标人应对产品因质量出现的问题免费修复，并且要在24小时响应，48小时到达现场维修；保修期外投标人负责免费维修及提供原装配件，用户方只负责更换零配件费；

4.提供技术资料、中文操作手册；

5.在广东范围要有专门的设备维修站（提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）；

6.提供详细的售后服务方案，免费负责安装、调试、免费提供技术咨询、软件升级及人员培训，以保证买方工作人员掌握设备各种使用操作；

7.保证设备维修和配件的供应。

8.中标单位负责冷库安装调试后首次校准。

9.中标单位负责柴油机排烟管道的安装。

（二）验收方式

1.设备安装调试正常使用后由使用科室、设备科、厂家代表、中标商代表在场进行验收，保修期从验收合格之日起计。

2.产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，卖方应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。 卖方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由卖方提供产品保修文件。

3.当满足以下条件时，买方才向卖方签发货物验收报告：

a卖方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c货物具备产品合格证。

d提供维修手册、售后服务承诺书、中文操作手册。

4若买方使用单位对中标产品质量有争议，将由买方委托第三方质量检测部门按照招标文书进行验收确认，委托检测验收费用由中标方负责支付。出具检测验收报告合格，买方将履行采购合同；若检测验收报告不合格，买方将取消采购合同，由卖方承担所有后果。

（三）报价要求

投标报价以人民币报价，为工地交货价。货物总价内包含相关的费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、保险，技术培训，安装调试及各项税费。

（四）付款方式

★全部设备验收合格后90日内一次性付全款90%, 余款10%在质保期满后支付。

（五）交货期

▲合同签订生效后30日历日内完成安装、调试及验收，货送至采购人指定地点。

逾期交货采购人有权按照相关规定处罚。卖方必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。投标产品必须为整机原厂生产产品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。

附：投标书模板

投标文件

正本

项目编号：

项目名称：

投标单位：

生产厂商：

联 系 人:

联系电话：                （手机）             （办公）

地    址：

日    期：2022年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本1份及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word文档格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”）交至深圳市中西医结合医院原体检楼六楼招标办，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。2、谈判现场提交副本5份及另外密封一份报价单并加盖公章（须填好报价）。3、正本及副本需均标明页码，目录与对应文本标示页码一致，节约纸张，请双面打印。

目 录

1.投标人自查表---------------------------------------------------见第（）页

2.评标指引表-----------------------------------------------------见第（）页

3.投标单位三证或三证合一-----------------------------------------见第（）页

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

6.政府采购投标及履约承诺函---------------------------------------见第（）页

7.提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等官网的信用信息查询记录网络截图--------------见第（）页

8.谈判响应书-----------------------------------------------------见第（）页

9.产品质量承诺书-------------------------------------------------见第（）页

10.产品技术规格--------------------------------------------------见第（）页

11.技术规格偏离表------------------------------------------------见第（）页

12.项目实施方案--------------------------------------------------见第（）页

13.售后服务方案--------------------------------------------------见第（）页14.商务条款偏离表------------------------------------------------见第（）页

- 15.同类项目成功案例一览表----------------------------------------见第（）页

- 16.诚信承诺函----------------------------------------------------见第（）页

17.其他：投标人资格声明材料、通过认证的证书等，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。-----------------见第（）页

18.报价单--------------------------------------------------------见第（）页

注：1.以上材料复印件须盖投标单位公章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

2.纸质投标书文件正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

3.纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，标注页码，目录页码与对应文本标示页码一致。

4.投标文件正本（纸质版及发送至邮箱电子版）报价一栏为空白，纸质投标文件副本须填写报价。

- 1.投标人自查表

- 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查 结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，且具有独立承担民事责任的能力；（须提供营业执照复印件并加盖投标人公章）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.投标人参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与政府采购活动（由投标人在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（由投标人在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（在深圳市政府采购供应商库中显示有效，供应商注册网址：http://www.szzfcg.cn）。提供证明材料； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 6.本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。（由投标人在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标报价金额未超过本项目最高限价（采购预算金额），不低于投标产品成本价； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按招标文件目录内容及格式要求编排有序，标注页码，文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署；原件每页加盖公章； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离； | £通过 £不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.投标人提供技术规格偏离表； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 6.投标人提供售后服务方案； | □通过 £不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 7.投标人提供商务条款偏离表。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |

2.评标指引表

为方便参与该项目的评标专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见谈判方法和程序 第四条综合评分表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分类别 | 评分项目 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 价格部分 | …… |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

3.投标单位三证或三证合一

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标单位名称：（公章）

日期：         年     月       日

附：身份证扫描件

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代

附授权代表情况：

姓名：                  性别：

职务：

身份证号码：

通讯地址：              电话：

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：         年     月       日

附：授权委托人身份证扫描件

注：若开标时需要更换投标人前来参加开标，则需要重新授权并盖公章。

- 6.采购投标及履约承诺函

采购投标及履约承诺函

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺：

1.我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况。

4.我单位承诺不非法转包或分包。

5.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位获得中标、成交资格后无正当理由放弃中标、成交资格的，自愿接受政府采购主管部门将我单位放弃中标、成交资格的信息公示在深圳市政府采购监管网，公示期一年，一切不利后果我单位均自愿承担。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年     月    日

7.信用信息查询记录网络截图

信用中国信用信息查询记录网络截图

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

网 站 截 图

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：投标单位必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

中国政府采购网信用信息查询记录网络截图

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

网 站 截 图

8.谈判响应书

深圳市中西医结合医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）谈判活动并投标。为此：

1.我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.我方提供的谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3.我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市中西医结合医院将追究投标方相应责任。

4.我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5.若中标，我方将按文件规定履行合同责任和义务。

6.谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7.我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                        传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

注：本谈判响应书必须提供且内容不得擅自删改

9.产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）

注：投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书，格式自拟。

- 10.产品技术规格

1、对投标产品的整体描述（包括采用文字、表格、彩页等形式）

2、投标产品采用的技术标准

3、投标产品的性能特点（包括新技术、新工艺、新材料的应用等）

4、投标产品的外形尺寸图、成品的彩色图样等

5、投标产品的说明书等

6、其它

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

- 技术要求偏离表

项目名称：             招标编号：

| 招标技术要求 (投标人应按表格内容逐条填写） |  |  | 投标技术响应 (投标人应按投标货物实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料（如有：证明材料对应投标文件页码或章节） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 1、 | …… |  |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 质量标准 | 1、 | …… |  |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |  |
| 功能要求 | 1、 | …… |  |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |  |
| 技术参数 | 1、 | …… |  |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

此表可延长

注：1、本表必须对照用户需求书中“三、技术要求”表格内容（不得擅自删减），按序号逐条填写及响应；

2、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术各要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3、投标人应如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件要求提供相应的“彩页/截图/证书/承诺函/检验报告等”复印件加盖投标人公章，原件备查，并注明证明材料在投标文件中的具体位置；彩页等资料与偏离表填写内容不一致，且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

4、如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位名称（盖章）

- 年      月     日

- 12.项目实施方案

- 1、交付进度计划

- 2、安装调试运行方案

- 13.售后服务方案

主要内容应包括：

1、质保期和保修期服务承诺

2、售后服务机构（要求投标人提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。）

3、售后服务应急措施

4、故障或技术支持响应时间

5、技术培训计划

6、备/配件支持计划

7、非保修期维修、主要配件费用收取标准

8、其它

附：项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表签字：________________________

投标单位（盖章）：

## 14.商务要求偏离表

| 招标商务要求 (投标人应按表格内容逐条填写） |  |  | 投标商务响应 (投标人应按投标货物实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料（如有：证明材料对应投标文件页码或章节） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、 | …… |  |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 验收方式 | 1、 | …… |  |  |  |  |
|  | 2、 | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 报价要求 | 1、 | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 付款方式 | 1、 | …… |  |  |  |  |
| 交货期 | 1、 | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

此表可延长

注：1、本表必须对照用户需求书中“四、商务要求”表格内容（不得擅自删减），按序号逐条填写及响应；

2、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3、如果投标实际参数与商务要求内容的响应情况不一致，或招标商务要求中要求提供相关证明材料但投标人未提供的，均视为负偏离。

4、如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位（盖章）

- 年      月     日

- 15.同类项目成功案例一览表

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

法定代表人或其授权代表签字：________________________

投标单位（盖章）：___________________________________

注：须提供合同关键页（需体现合同签订日期）复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

16.诚信承诺函（评分中涉及的承诺及声明函）

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

- 17.其他：投标人资格声明材料、通过认证的证书等，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

- （1）制造商或代理商针对本项目和名称唯一授权证明；

- （2）投标人基本情况简介，格式自拟，包括但不限于经营范围、依法纳税记录等；

- （3）制造商简介。

- （4）通过认证的证书（注：须提供投标产品证书扫描件，原件备查。）

- (5)其他

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章，原件备查。

深圳市中西医结合医院

报价单

项目编号：SZSZXYJHYY202204047

投标单位：

| 项目名称 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 报价总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：本项目主要配件（耗材）报价

| 序号 | 名称（配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（元） | 对应的产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1.报价以人民币为结算单位。

2.报名预审：递交一份正本，须包含报价单（报价一栏为空白）。

3.谈判现场：递交五份副本（须填好报价）及另外密封一份报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。

4.投标总价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。

5.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。