深圳市中西医结合医院

2022年第103期采购公告

项目编号：SZSZXYJHYY202209103

根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市中西医结合医院拟对以下项目进行公开采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

- 采购项目的名称：消防安全评估、建筑电气火灾及消防设施技术检测服务项目

二、报名时间和地点：即日起至2022年9月29日下午5:00前将：1.投标文件（正本1份）交至深圳市中西医结合医院原体检楼6楼招标办公室预审；2.电子版文件（发送至电子邮箱）：投标文件正本纸质扫描件（PDF格式）和投标文件正本封面（word格式）、价格一栏为空白的报价单（word格式）。投标文件不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “招标文件”，严格按《投标文件模板》准备相应资料。

四、招标公告网站：深圳市中西医结合医院：http://www.bawjxt.net/sj/

五、谈判地点及时间：谈判时间、地点另行通知，请关注我院官网。

六、招标办联系电话: 0755-27722241-3610  郑小姐

采购职能部门联系电话：0755-27722241-3823  万先生

电子邮箱：sjyy@baoan.gov.cn

深圳市中西医结合医院招标办

2022年9月19日

谈判须知

- 1.投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；

3.①参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；②参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；④除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道。

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6.投标人必须按照《投标文件模板》准备证明材料并加盖公章。投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市中西医结合医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市中西医结合医院招标采购活动。

7.投标人应提供6份投标文件(1正5副)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本内容与副本内容不一致，以正本为准。投标文件正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。每份投标文件须由投标人法人或其授权代表正确签署。正本（不含报价金额）预审时提交，副本（须填写报价金额，完好密封）开标现场提交。公章指投标人经备案的行政公章。

8.非单一来源采购须三家或三家以上投标单位，投标单位的投标总价格高于深圳市中西医结合医院采购货物及服务预算价（限价）或最高投标限价的为废标。

9.报价应为含税实际供货价，包括货物或服务验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

10.本项目不接受将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

11.投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

12.投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

13.除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

14.深圳市中西医结合医院评标小组推荐的预中标单位经审批后在医院官网公示3日,无异议则中标单位领取中标通知书，凭中标通知书10天内到归口职能部门签订合同。

15.如中标人无法履行合同，该项目可重新组织招标或转由综合得分排名第二的供应商提供货物或服务，若综合得分排名第二的供应商不同意提供货物或服务，则转由综合得分排名第三的供应商提供货物或服务，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。

16.服务期限：长期货物采购合同履行期限最长不得超过二十四个月，长期服务采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

谈判方法和程序

一.评审响应文件

1.在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

2.评标工作由医院专门组织的评标小组进行资格性和符合性评审,未通过资格性、符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

二.评审小组

1.评审小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

2.评审期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

4.评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。三.采购评审原则与方法

1.采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.采用综合评分法，综合得分=技术得分+商务得分+价格得分（不得去掉报价中的最高报价和最低报价）。按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分高低确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

3.第一中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审小组采取随机抽取的方式确定中标人。

4.在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额（最高限价），不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评标小组一致认定应予废标情形的。

5.在采购过程中，投标人投标报价明显超过或低于市场平均价格，评标小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

6.需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标，不退还谈判响应文件。

四.谈判程序

1.因疫情防控要求，采取线上评标的方式。按我院招标流程各投标人均有二次报价的环节，所有投标人线上填写二次报价单，二次报价单现场发送至工作人员微信，并向评审小组现场展示。投标人报价不得超出最高限价，否则视为无效投标。

2.评审小组按照资格性和符合性审查表审核投标响应文件，确定通过资格评审的投标文件。

3.评审小组对投标文件技术、商务和价格评审进行评审，必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格等。

4.采用综合评分法的，综合评分（总分100分），技术分、商务分与价格分相加得综合评分。评标结果按评审后综合评分得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一投标人为第一中标供应商（排名第二的投标人为第二中标候选人、排名第三的投标人为第三中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审小组确定。

综合评分表（按照下表，编制本项目评标指引表）

| 序号 | 评分项目 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 （38分） | 服务方案 | 15 | 投标人针对本项目服务具体要求提供服务方案情况横向对比评分： （1）投标文件响应满足招标服务要求，内容全面； （2）投标文件响应满足招标服务要求，内容具体； （3）投标文件响应满足招标服务要求，内容针对性强； （4）投标文件响应满足招标服务要求，内容科学合理； （5）投标文件响应满足招标服务要求，内容可操作性强。 评分依据： 满足以上五项要求，得15分。满足以上四项要求，得10分。 满足以上三项要求，得5分。 其它情况不得分。 |
|  |  | 安排的项目负责人（仅限1人）情况 | 5 | 项目负责人具有一级注册消防工程师得5分； 注：1、要求提供一级注册消防工程师注册证书扫描件（原件备查）作为得分依据。 2、最近社保证明作为得分依据（依法依规正常缴纳社保的，则满足本项目人员社保要求，补缴社保的员工需提供对应银行工资发放清单）。 |
|  |  | 拟安排的项目团队主要成员（项目负责人除外）情况 | 12 | 1、具有一级注册消防工程师、注册电气工程师、注册安全工程师；满足一人得 2分，满分6 分，各专业人员不可重复； 2、具有四级/中级及以上消防技能等级技术人员，满足一人得 1分，最高得4分； 3、具有电工技工或水电技工人员，满足一人得1分，最高得2分； 4、本项满分为12分。 注：1、要求提供职称证或注册证书（注册执业证书）、一级注册消防工程师证书、消防技能等级技术人员证书（消防设施操作员证书）扫描件（原件备查）。 2、最近社保证明作为得分依据（依法依规正常缴纳社保的，则满足本项目人员社保要求，补缴社保的员工需提供对应银行工资发放清单）。 |
|  |  | 质量保障措施 | 6 | 考察内容： 1、确保检测评估数据的真实性、可追朔性以及检测评估过程中的有效监管。 2、项目资料归档合理、清晰、明确。 3、确保消防设施及消防主体责任落实以及电气线路的合理性的质量保障措施。 评分依据： 满足以上3项要求，得6分。满足以上2项要求，得4分。 满足以上1项要求，得2分。 其它情况不得分。 |
| 二 | 商务部分（32分） | 商务要求偏离情况 | 11 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表》，全部满足或优于的得11分；带“▲”为重要参数，每负偏离一项扣5分，其他参数每负偏离一项扣2分，未响应参数视为负偏离一项扣1分，扣完为止。接受正偏离但不加分 |
|  |  | 投标人资质情况及通过相关认证情况 | 4 | 投标人是具有检验检测资质能力（CMA）机构，且CMA能力附表涵盖防雷接地、电气火灾监控设备项的能力，得4分。 提供相关证明材料扫描件。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
|  |  | 同类项目业绩情况 | 8 | 考察投标人近三年（2019年1月1日至本项目开标之日，以合同签订时间为准）内承担同类项目业绩情况（同类项目建筑消防设施年度检测；消防安全评估；建筑电气线路、设备安全检测服务）： 1、具有同类项目业绩，每提供1个得2分； 本项满分8分。 注：提供合同关键信息页扫描件作为得分依据件（原件备查）。 |
|  |  | 服务网点 | 3 | 1、深圳供应商得 3分； 2、非深圳供应商投标，但其在深圳注册有分公司或售后机构的，得 2 分； 3、外地供应商承诺中标后设立本地经营（服务）网点的，得1分。 （二）评分依据： 1、深圳供应商要求提供营业执照扫描件，原件备查； 2、分公司要求提供营业执照扫描件，原件备查；售后机构必须同时提供售后服务合作合同（或售后服务合作协议）及售后机构营业执照证明文件。 3、外地供应商提供承诺函（格式自拟）证明文件。 备注：评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  |  | 履约评价 | 3 | 投标人2019年1月1日至今同类业绩履约评价情况。每一个履约评价为优或满意的得1分，最多得3分。提供有效同类业绩合同和履约评价证明材料（复印件或扫描件并加盖投标人公章，原件备查）评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  |  | 诚信管理情况 | 3 | 投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 评分依据：按招标文件格式如实提供《诚信承诺函》原件加盖投标人公章，且承诺函格式及内容不得修改，否则不得分。 |
| 三 | 价格部分（30分） | 投标价格 | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 |  |

（五）评标小组拟制评标报告。

五.中标通知

（一）谈判结束后，采购方在深圳市中西医结合医院官网发布采购结果公示，公示期满，如无质疑，签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）采购结果公示期满后，中标公司领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内到归口职能管理部门商洽签订合同。

用户需求书

- 注：投标人须对本项目的技术要求和商务要求进行整体逐条响应

1.技术要求和商务要求中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

2.技术要求和商务要求中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

3.技术要求和商务要求中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示产品参数信息不符合招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

4.投标人提供证书或检测报告等证明材料的，颁发证书、出具报告的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书或者出具相应报告的资质。

- 采购项目内容及项目预算（超出项目最高限价将导致投标无效）

| 序号 | 采购内容 | 最高限价（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全评估、建筑电气火灾及消防设施技术检测服务项目 | 220019.83元/年 |

- 项目概况

根据《中华人民共和国消防法》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》文件精神，我院作为安全防范重点单位，每年需进行一次消防设施和电气防火安全检测及消防安全评估，并将相关检测报告及评估报告呈送上级安全主管单位备案。

- 供应商资格要求

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

2、投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》和《股东构成审查表》加盖投标人公章）；

5、投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人须提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料。

6、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

7、除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8、服务商需在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）完成录入登记,登记单位类型为消防设施维护保养检测/消防安全评估。（投标人在投标时自行查询并提供网站截图，最终以评标委员会在评审现场查询的结果为准。）及具有消防设施工程专业承包二级以上资质。（提供资质证书扫描件，原件备查）

四、项目服务内容

（一）、检测场所及面积

1、项目地点：

院本部楼群、职工及学生宿舍区楼群（9个）、各社康中心（28个）

2、检测范围及面积：

| 序号 | 地区楼栋名称 | 面积/㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、院本部楼群（住院部楼及业务楼群） |  |  |  |
| 1 | 住院部①号楼 | 22362.00 |  |
| 2 | 住院部②号楼 | 5284.00 |  |
| 3 | 老体检楼 | 703.00 |  |
| 4 | 后勤楼 | 800.00 |  |
| 5 | 病案室楼 | 360.00 |  |
| 6 | 新门诊大楼 | 39174.76 |  |
| 合计 |  | 68683.76 |  |
| 二、宿舍区楼群（9个） |  |  |  |
| 1 | 杏园居 | 6238.00 |  |
| 2 | 小高层（职工食堂） | 4904.00 |  |
| 3 | 东塘东业苑(B区三巷五号) | 2164.00 |  |
| 4 | 东塘40套宿舍（盈耀楼） | 4000.00 |  |
| 5 | 28套宿舍 | 3712.00 |  |
| 6 | 老饭堂宿舍（1,2,3,4,5,6,7,8号楼） | 5575.00 |  |
| 7 | 石屋宿舍 | 2876.00 |  |
| 8 | 衙边宿舍 | 3895.00 |  |
| 9 | 上星宿舍 | 2923.32 |  |
| 合计 |  | 36287.32 |  |
| 三、各社康中心站及社区医院（28个） |  |  |  |
| 1 | 沙头社康中心 | 2162.00 |  |
| 2 | 步涌社康中心 | 800.00 |  |
| 3 | 大王山社康中心 | 915.00 |  |
| 4 | 马鞍山社康中心 | 1208.00 |  |
| 5 | 和一社康中心 | 3000.00 |  |
| 6 | 沙四社康中心 | 700.00 |  |
| 7 | 后亭社康中心 | 977.00 |  |
| 8 | 衙边社康中心 | 800.00 |  |
| 9 | 新城社康中心 | 1200.00 |  |
| 10 | 黄埔社康中心 | 1300.00 |  |
| 11 | 上寮社康中心 | 920.00 |  |
| 12 | 南洞社康中心 | 273.00 |  |
| 13 | 新二社康中心 | 2500.00 |  |
| 14 | 上星社康中心 | 800.00 |  |
| 15 | 禧园社康中心 | 502.25 |  |
| 16 | 蚝二社康中心 | 1261.63 |  |
| 17 | 象山社区医院 | 4147.30 |  |
| 18 | 共和社康中心 | 420.00 |  |
| 19 | 上南社康中心 | 3098.00 |  |
| 20 | 德昌社康中心 | 800.00 |  |
| 21 | 庄村社康中心 | 332.00 |  |
| 22 | 博林君瑞社康中心 | 506.84 |  |
| 23 | 拾悦城社康中心 | 700.71 |  |
| 24 | 芙蓉社康中心 | 601.87 |  |
| 25 | 民主社康中心 | 660.00 |  |
| 26 | 沙一珑庭社康中心 | 800.89 |  |
| 27 | 辛养卓越社康中心 | 1019.16 |  |
| 28 | 黄埔芯梦社康中心 | 1000.52 |  |
| 合计 |  | 33406.17 |  |
| 总面积合计 |  | 138377.25 |  |
| 综上统计：院本部楼群、职工及学生宿舍区楼群、各社康中心：总面积约：138377.25 ㎡。 |  |  |  |

成果要求：对检测场所各出具一式叁份《消防安全评估》《建筑电气火灾安全检测报告》《建筑消防设施安全检测报告》。

（二）、项目技术要求

1、建筑电气火灾安全检测：

1-1、检测依据

DB13/T 2940-2019《建筑电气防火检测技术规范》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》

GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 》

GB50052-2009《供配电系统设计规范》

GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》

GB50054-2011《低压配电设计规范》

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》

GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》

GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》

GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

DL/T 5840-2021《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB50148-2010《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》

GB14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》

GB50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 》

DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》等

1-2、检测内容

建筑电气防火安全检测是依据国家有关规范标准要求，以电气防火安全防护系统为核心，利用先进的仪器设备如：采用红外测温仪测温、红外热摄像仪扫描、拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如：数字万用表、漏电电流表、真有效值钳形电流表、漏电开关测试仪、接地电阻测试仪、剩余电流发生器等等，对运行中的电气设备的各项运行参数进行测量，运用科学技术手段，专业技术人员采用红外测温技术，超声波探测技术结合等电工测量技术和运用直观判断方法，进行电气火灾隐患检测。

主要检测内容：

1.电气系统的带电设备红外诊断；

2.电气系统的接地电阻检测；

3.电气系统的剩余电流保护装置检测；

4.电气系统的绝缘电阻检测；

5.变配电系统建筑接线端子的安装情况；

6.室内低压配电线路的配线情况，动力及照明配电箱、开关插座的安装；

7.吊顶内线路的敷设；

8.电气设备接地和等电位联结等。

2、建筑消防设施安全检测：

2-1、检测依据

XF 836-2016 《建设工程消防验收评定规则》

XF 503-2004《建筑消防设施检测技术规程》

DBJ/T 15-110-2015 《建筑防火及消防设施检测技术规程》

GB 50016-2014（2018年版） 《建筑设计防火规范》

GB 50045-95（2005年版） 《高层民用建筑防火设计规范》

GB 50067-2014 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

GB 50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50166-2019 《火灾自动报警系统施工及验收标准》

GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》

GB 50261-2017 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

GB 50193-1993（2010年版）《二氧化碳灭火系统设计规范》

GB 50370-2005 《气体灭火系统设计规范》

GB 50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》

CECS 263-2009 《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》

GB 50151-2021 《泡沫灭火系统技术标准》

GB 50140-2005 《建筑灭火器配置设计规范》

GB 50444-2008 《建筑灭火器配置验收及检查规范》

2-2、检测内容

1、消防供配电系统

1.1主电源：负荷等级及供电形式

1.2消防配电装置：标志、安装、布线、切换功能

1.3自备发电设备：启动功能、燃料配备

2、火灾自动报警系统

2.1火灾报警控制设备：安装、布线、供电、自检、报警功能、负载功能、显示、打印、故障显示功能、主备电源切换等

2.2区域显示器：电源、消音、复位、报警

2.3图形显示装置：显示报警部位、平面图、故障、优先插入等功能

2.4火灾探测器：安装质量、故障功能、报警功能

2.5手动报警按钮：安装质量、报警功能

2.6消防广播：安装质量、监听功能、分区选择、切换功能、声压级

2.7声光报警装置：安装质量、声压级

2.8消防专用电话：安装质量、通话功能

2.9消防电梯：手动功能、通讯功能、运行速度、反馈信号：

2.10系统布线检查：布线要求、管路保护、金属软管

2.11系统联动功能

3、消防给水

3.1室外消防水：布置情况、吸水高度、保证水量措施

3.2消防水池：补水措施、取水口、保障措施

3.3消防水箱：容积、安装质量、出水管、进水管、保障措施、补水措施

3.4水泵接合器：数量、位置、标记、单向阀、安全阀、安装质量

4、消火栓系统

4.1消防水泵：安装质量、标记、控制柜、进出水管、远程启动、自动启动、手动启动、主备泵自动切换

4.2稳压设备：安装质量、气压罐、稳压泵功能

4.3室外消火栓:设置位置、安装质量、间距、压力

4.4室内消火栓:安装质量、间距、高度、组件、最不利点静压及动压、最有利点静压及动压

4.5消火栓启泵按钮：报警功能、起泵功能、复位功能

4.6管网检查：进水管数、管径、管网布置

5、自动喷水灭火系统

5.1自动喷水灭火系统：稳压装置、阀门、喷头安装、管网检查、水泵功能、报警阀安装及功能、压力开关、水流指示器、试水阀、末端试水装置等

6、机械防排烟系统

6.1正压送风机：安装质量、标记、控制柜、风机现场启动、远程启动、联动功能、送风量

6.2送风阀和送风口：安装质量、尺寸、手动启动和复位功能、远程启动功能，联动功能、正压送风口风速和余压值

6.3排烟风机：安装质量、标记、控制柜、风机现场启动、远程启动、联动功能、排烟量

6.4排烟口和排烟阀：安装质量、尺寸、手动启动和复位功能、排烟口风速、远程启动功能，联动功能

6.5电动排烟窗：安装质量、自动启动功能、手动启动功能、远程启动功能

6.6挡烟垂壁：材料检查、自动启动功能、手动启动功能、远程启动功能

6.7防火阀和排烟防火阀：安装位置、安装质量、手动启动功能、复位功能

7、防火分隔设施

7.1防火门：型号、组件、安装质量、关闭功能、关闭顺序、联动功能、手动功能、远程启动功能、信号反馈

7.2防火卷帘：型号、组件、安装质量、下降速度、手动功能、自动功能、远程功能、机械功能

8、气体灭火系统

8.1气体灭火系统：防护区、储瓶间、灭火剂储存装置、选择阀、驱动装置、管网、模拟系统启动功能

9、应急照明和疏散指示系统

9.1应急照明和疏散指示灯：安装位置、安装质量、状态指示、应急工作时间、应急照明时间、自动切换功能

10、大空间智能灭火系统

10.1末端试水装置：模拟探测功能、压力、组件

10.2水流指示器：安装质量、启动功能、复位功能

10.3系统功能：火灾探测功能、报警功能、电磁阀启动功能、起泵功能、喷水功能、复位功能

11、灭火器

11.1设置位置、保护距离、设置数量、安装质量、外观检查

12、高压细水雾灭火系统

12.1喷头及管网检查、选择阀功能、信号阀、水泵功能、系统启动功能

3、消防安全评估内容：

3-1、检测依据

（1）、《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）

（2）、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010

（3）、《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004

（4）、《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015

（5）、《建筑消防安全评估标准》（DBJ/T15-144-2018）

（6）、《火灾高危单位消防安全评估导则》（试行）

（7）、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

（8）、《高层民用建筑消防安全管理要求》DB31/T 1235-2020

（9）、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

（10）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2019

（11）、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

（12）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

（13）、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007

（14）、《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》最新版

（15）、《广东省消防安全重点单位管理规定》最新版

（16）、《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

（17）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

（18）、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-2014

（19）、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

（20）、《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/T593-2016

（21）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

（22）、《剩余电流动作保护装置安装和运行》  GB/T 13955-2017

（23）、《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006

（24）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016

（25）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB50147-2010

（26）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50149-2010

（27）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 GB50168-2018

（28）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-2014

（29）、《等电位联接安装》 15D502

（30）、《智能建筑工程施工质量实施细则》DB21/T1341-2017

（31）、国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理的最新规定和招标文件约定。

3-2、安全评估内容

1）、消防安全责任制落实

①、单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班操作人员情况，持证上岗情况；

②、单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况；

③、消防安全“户籍化”管理档案建立情况。

2）、落实消防管理

①、消防合法性情况；

②、单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况；

③、火灾事故情况；

④、消防安全强化措施情况；

⑤、用火用电管理情况；

⑥、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况。

3）、建（构）筑物防火设施

①、总平面图布置情况；

②、耐火等级情况；

③、火灾荷载情况；

④、防火分区情况；

⑤、重点部位情况；

⑥、易燃易爆危险品管理情况；

⑦、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置情况。

4）、建（构）筑物消防设施设备

①、按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况；

②、设置消防安全标志标识情况；

③、自动消防设施定期检测、维护保养情况；

④、消防设施设备完好有效情况；

⑤、消防控制室设置及正常运行情况。

5）、内外部消防救援力量

①、专（兼）职消防队建设情况；

②、志愿消防队建设情况；

③、制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况；

④、专职、义务队演练情况；

⑤、内外部救援条件。

6）、消防教育培训

①、消防安全培训情况；

②、消防安全“三提示”宣传情况

7）、消防工作报告备案

单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期评估；自动消防设施定期检测、维护保养及向当地公安消防部门报告备案情况。

五、商务要求（按照下表，编制本项目商务要求偏离表，须按序号逐条响应）

| 序号 | 内容 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术团队要求 | 投标人需具有消防注册工程师至少2名、注册电气工程师至少1名、注册安全工程师至少1名、建构筑物（中级）消防员、电工技工或水电技工等相关工作人员。（建构筑物（中级）消防员需从事过消防救援工作，并由消防救援机构提供工作证明）. |
| 2 | 售后服务要求 | 1、服务过程中，中标供应商应主动向采购部门提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检测仪器合格证、计量认证证书及其附表、检测机构评估认可证书及其附表等相关证明原件及复印件，严格按照国家有关标准、规范、规程和采购部门要求进行检测，向采购部门提交符合要求的检测报告，并对检测报告的真实性、准确性和可靠性负责。 3、中标供应商检测人员应遵守采购部门安全、环境等有关制度及规定，不得擅动非受检设备、设施，不随意去非受检场所；对妨碍物的搬移，应获得采购部门人同意或由采购部门人员移动。 4、需停电检测的部位，中标供应商须提前两天通知采购部门，采购部门做出妥善安排和通知中标供应商后，方能检测。 5、中标供应商需按照本协议约定的检测内容、检测标准完成检测工作，并按照协议约定向采购部门提供检测报告，报告中应载明隐患部位、隐患原因、隐患程度等；中标供应商提供的检测报告可作为采购部门对设施进行整改的依据，也可作为消防部门对受检建筑物的电气设施安全评估的依据，必要时也可作为法律依据。 6、中标供应商应接受采购部门监督检查，认真解答采购部门提出的有关问题。 7、中标供应商未经采购部门许可，不得复印图纸和有关技术资料，检测结束后中标供应商将相关图纸资料交还采购部门。 8、中标供应商现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度，承担因自身防范措施不力而造成的损失和责任。 9、检测结果不合格的，中标供应商应在获得检测结果后3个工作日内出具《整改意见书》通知采购部门整改，整改完毕后由中标供应商进行免费复检一次（复检标准同正式检测），并出具复检后的检测报告。如复检仍不合格的，采购部门应继续进行整改，并签署《消防检测评估项目委托书》重新委托中标供应商检测。 |
| 3 | 验收方式 | 1、根据《关于开展2022年度宝安区消防安全重点单位落实消防安全主体责任自查自改工作的通知》对招标人需进行已投入使用的建筑全面防火检测及消防安全评估，并向采购业务使用部门提交符合深圳市消防主管部门验收要求的建筑消防设施安全检测、建筑消防电气防火安全检测、消防安全评估报告每项各式3份，同时提交检测及评估报告电子版。 2、乙方提供服务完毕后5日内，应向甲方发出验收申请，甲方在3 日内对乙方提供服务进行验收，验收通过；甲乙双方共同签署《服务验收报告》。 |
| 4 | 报价要求 | 根据以上服务项目要求进行综合报价 ★1.本报价是含我院建筑消防设施安全检测、建筑消防电气防火检测、消防安全评估服务项目费用（含免费复检），投标人应按照本项目要求的服务内容、要求报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用，包括专业服务费用、代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用，不得留有任何敞口。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。 |
| 5 | 服务期限 | 服务期限：一年（合同一年一签，采购部门根据中标方履约情况，决定是否续签。合同最长可续签2次，即服务期限最长不超过3年。） |
| 6 | 交付期限 | ★自合同签订或约定之日起30日历日内完成。 |
| 7 | 付款方式 | 以银行转账方式支付款项，项目完成检测并出具检测报告后，中标方向采购人开具全额发票；采购人收到有效发票后，60个工作日内向中标方支付款项。 |
| 8 | 其他 | 1、本项目投标报价应包括人员基本工资五险一金、服务成本、加班费、交通费、工作绩效、节假日补贴、法定税费和企业的利润等，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购部门签订的合同金额。 2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 4、投标人必须职责明确并严格按照规定程序工作，检测服务前需向医院管理部门报告检测区域、地点、内容、时间，以方便管理部门做好协调工作。 5、投标人检测服务前应做好必要防护措施以保障人身和设备安全。 6、并向采购使用部门提交符合政府及深圳市消防主管部门验收要求的建筑消防设施安全检测报告、建筑消防电气防火检测、消防安全评估报告各式3份，同时提交检测及评估报告电子版供采购方登记存档，以备消防、安监等部门年审。 |

附：投标文件模板

投标文件

正本

项目编号：

项目名称：

投标单位：     (须与单位公章保持一致）

生产厂商：

联 系 人:

联系电话：                （手机）             （办公）

地    址：

日    期：2022年    月    日

备注：1.资料预审时，提交正本1份交至深圳市中西医结合医院招工体检楼六楼招标办及相应word格式电子版文件（①纸质正本扫描件为PDF格式；②封面、报价单（报价金额为空白）的word文档格式；③文件夹请命名为“项目名称+公司名称”）发送至邮箱）；2.谈判现场提交副本5份（须填报价金额）和单独密封报价单（加盖公章）一份；3.正本及副本须装订或胶装，页面按要求签署加盖公章、页码标注一致。节约纸张，请双面打印。

目 录

1.投标人自查表---------------------------------------------------见第（）页

2.评标指引表-----------------------------------------------------见第（）页

3.投标单位三证或三证合一-----------------------------------------见第（）页

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

6.政府采购投标及履约承诺函---------------------------------------见第（）页

7.股东构成审查表-------------------------------------------------见第（）页

8.提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官网的信用信息查询记录网络截图----------见第（）页

9.提供消防设施工程专业承包二级以上资质证明文件、社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）网站截图-------------------------见第（）页

10.谈判响应书-----------------------------------------------------见第（）页

11.项目服务方案--------------------------------------------------见第（）页

12.拟投入项目团队成员情况----------------------------------------见第（）页

13.质量保障措施--------------------------------------------------见第（）页

14.商务要求偏离表------------------------------------------------见第（）页

15.投标人资质情况及通过相关认证情况------------------------------见第（）页

16.同类项目业绩--------------------------------------------------见第（）页

17.服务网点证明文件----------------------------------------------见第（）页

18.履约评价------------------------------------------------------见第（）页

19.诚信承诺函----------------------------------------------------见第（）页

20.其他：投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。-------------------------------------------------------见第（）页

21.报价单--------------------------------------------------------见第（）页

注：1.以上材料复印件须盖投标单位公章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责，若严重缺项.漏项，其投标将被拒绝。

2.纸质投标书文件正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

3.纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，标注页码，目录页码与对应文本标示页码一致。

4.投标文件正本与副本内容一致，正本纸质版（报价金额一栏为空白）预审时提交，电子版发送至邮箱，投标文件副本纸质版（须填写报价金额，密封）开标现场递交。

- 1.投标人自查表

- 资格性/符合性自查表

| 序号 | 评 审 内 容 | 自查 结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.投标人按招标文件要求在《政府投标及履约承诺函》作出声明； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《股东构成审查表》加盖投标人公章） | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.投标人按招标文件要求提供信用信息查询记录网络截图。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.服务商需在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）完成录入登记,登记单位类型为消防设施维护保养检测/消防安全评估。（投标人在投标时自行查询并提供网站截图，最终以评标委员会在评审现场查询的结果为准。）及具有消防设施工程专业承包二级以上资质。（提供资质证书扫描件，原件备查） | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按招标文件目录内容及格式要求编排有序，标注页码；投标文件内容基本完整，无重大错漏；关键内容没有字迹模糊、无法辨认。按招标文件要求加盖投标人公章，并经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 2.未将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 3.投标人按招标文件要求进行报价，分项报价或投标总价未超过本项目最高投标限价（采购预算金额）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.按招标文件要求提供法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 6.投标人招标文件要求提供商务要求偏离表； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 7.投标文件未附有采购人或招标需求不能接受的条件。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |

备注：请在自查结论表格中“通过”或“不通过”中：☑,投标人必须严格按照《资格性/符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

2.评标指引表

为方便参与该项目的评标专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见谈判方法和程序 第四条综合评分表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分因素 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 价格部分 | …… |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

3.投标单位三证或三证合一

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标单位名称：（公章）

日期：         年     月       日

附：法定代表人身份证扫描件

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名）为我公司的投标代表，代表我公司签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

授权委托期限：与投标有效期相同

附授权代表情况：

姓名：                  性别：

职务：

身份证号码：

通讯地址：              电话：

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：         年     月       日

附：授权委托人身份证扫描件

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

1、若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

2、禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

3、如授权代表不能参与评审会，则最终参与评审会的被授权人须重新提供法定代表人授权书。

- 6.政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市中西医结合医院

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经招标文件允许或采购人同意不进行转包、分包或挂靠。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我公司承诺与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

12.本项目采购和履行中形成的知识产权和其他权益归采购人所有。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

备注：1.本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年     月    日

### 7.股东构成审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人股东构成审查内容 | 投标人响应情况 （是或否） | 名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在“与投标供应商单位负责人（法定代表人）为同一人的不同单位” |  |  |
| 2 | 是否存在“与投标供应商存在管理关系的不同单位” |  |  |
| 3 | 投标供应商是否有控股的子公司 |  |  |
| 4 | 股东情况：控股投标供应商的股东名单 | / |  |

注：

1、响应情况为“是”，需在“名单”栏中提供相应的单位、子公司和股东的名单；响应情况为“否”，在“名单”栏填写“无”；第4项“股东情况”无需填写响应情况，仅需列明股东名单即可（如有）。

2、管理关系是指：投标供应商与特定企业之间因通过间接控股、投资关系、协议或者其他安排，存在实际管理关系。

3、控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

8.信用信息查询记录网络截图

信用中国信用信息查询记录网络截图

查询路径：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）首页—点击“信用服务”—输入企业名称 — 查找

（注：提供以下网络截图1.失信被执行人查询；2.重大税收违法失信主体名单查询；3.政府采购严重违法失信行为记录名单查询。）

网 站 截 图

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：投标单位必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

中国政府采购网信用信息查询记录网络截图

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

网 站 截 图

9.提供消防设施工程专业承包二级以上资质证明文件、社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）网站截图

注：.服务商需在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）完成录入登记,登记单位类型为消防设施维护保养检测/消防安全评估。（投标人在投标时自行查询并提供网站截图，最终以评标委员会在评审现场查询的结果为准。）及具有消防设施工程专业承包二级以上资质。（提供资质证书扫描件，原件备查）

10.谈判响应书

深圳市中西医结合医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名.职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）谈判活动并投标。为此：

1.我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.我方提供的谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性.合法性。

3.我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市中西医结合医院将追究投标方相应责任。

4.我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5.若中标，我方将按文件规定履行合同责任和义务。

6.谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7.我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                        传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

注：本谈判响应书必须提供且内容不得擅自删改

- 11.项目服务方案

本部分内容是投标人根据项目“用户需求书”中“四、项目服务内容”的详细描述，投标单位自主编写提供的服务内容及服务承诺等。

## 12.拟投入项目团队成员情况

#### （一）拟安排的项目负责人情况（仅限1人）

| 姓名 | 学历 | 岗位及职务 | 持何种资格证件 |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 项目名称 | 项目获奖情况 |

注：1、此表所填情况须符合招标文件评标信息中“拟安排的项目负责人情况（仅限1人）”评分准则要求，并按评分准则要求提供相关证明材料。

#### （二）拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况

| 序号 | 项目 | 姓名 | 学历 | 岗位及职务 | 持何种资格证件 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目团队成员 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、有关人员简历及资格证书及其它证明材料（复印件或扫描件加盖公章）需附在本表后。

3、本表格所要求填写的人员是指投标单位将安排在此项目的具体人员。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

13.质量保障措施

## 14.商务要求偏离表

| 内容 | 招标商务要求 此栏应按：五.商务要求中“招标商务要求”内容逐条复制填写，不得删减和漏项） | 投标商务响应 (投标人应按投标货物或服务实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 （说明证明材料对应投标文件页码或章节） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术团队要求 | 投标人需具有消防注册工程师至少2名、注册电气工程师至少1名、注册安全工程师至少1名、建构筑物（中级）消防员、电工技工或水电技工等相关工作人员。（建构筑物（中级）消防员需从事过消防救援工作，并由消防救援机构提供工作证明）. |  |  |  |
| 售后服务要求 | 1、服务过程中，中标供应商应主动向采购部门提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检测仪器合格证、计量认证证书及其附表、检测机构评估认可证书及其附表等相关证明原件及复印件，严格按照国家有关标准、规范、规程和采购部门要求进行检测，向采购部门提交符合要求的检测报告，并对检测报告的真实性、准确性和可靠性负责。 |  |  |  |
|  | 2、中标供应商检测人员应遵守采购部门安全、环境等有关制度及规定，不得擅动非受检设备、设施，不随意去非受检场所；对妨碍物的搬移，应获得采购部门人同意或由采购部门人员移动。 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 验收方式 | 1... |  |  |  |
| 报价要求 | 1... |  |  |  |
|  | ★... |  |  |  |
| 服务期限 | 1... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 交付期限 | ★... |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

此表可根据实际内容自行调整、延长

注：1.请投标人按照用户需求书中“五.商务要求”表格内容，自上而下的顺序填写本表并逐条响应；。因项目次序混乱、缺项漏项而影响评标结果者，投标人自负其责。

2.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”.“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3.如果投标实际参数与商务要求内容的响应情况不一致，或招标商务要求中要求提供相关证明材料但投标人未提供的，均视为负偏离。

4.如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位（盖章）

- 年      月     日

- 15.投标人资质情况及通过相关认证情况

- 16.同类项目成功案例一览表

投标人名称__________________

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务内容 | 合同金额 | 服务时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

法定代表人或其授权代表签字：________________________

投标单位（盖章）：___________________________________

注：须提供合同关键页（需体现合同签订日期）复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

- 17.服务网点证明文件

注：提供营业执照（分公司需提供分公司营业执照，售后服务机构需同时提供售后服务合作合同及售后服务机构营业执照）及服务场所证明，或提供承诺函（格式自拟），服务场所证明为自有场地证明或房屋租赁合同。以上证明文件均提供复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

18.履约评价

19.诚信承诺函（评分中涉及的承诺及声明函）

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料，虚假承诺”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订.履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物.工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物.服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实.提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

- 20.其他：投标产品彩页及服务说明书等，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

- （1）投标人基本情况简介，格式自拟，包括但不限于经营范围.依法纳税记录等；

- （2）通过认证的证书（注：须提供投标产品证书扫描件，原件备查。）

- （3）其他

注：投标人认为必要提供，请自行提供相应资料（已在投标文件中体现的资料请勿重复提供），以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章，原件备查。

报价单

项目编号：SZSZXYJHYY202209103

投标单位：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。 |

附：分项报价清单

| 序 号 | 分项名称 | 投标报价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑消防设施安全检测 |  | 1年 | 注：投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。 |
| 2 | 建筑消防电气防火检测 |  | 1年 |  |
| 3 | 消防安全评估 |  | 1年 |  |
| 合计总价（人民币） |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1.投标报价以人民币为结算单位，投标报价总额为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。

2.报价单须法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

- 3.报名预审：递交一份正本，须包含已填写的报价单（报价（投标总价）为空白）。

- 4.谈判现场：递交密封的投标文件副本（5本）和单独密封的报价单（一份）

①报价单的内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标内容为准；②投标文件副本报价单中须填写报价（投标总价），且与单独密封的报价单内容，报价金额均一致；③单独密封的报价单必须盖公章并单独用信封密封，不与投标文件副本一起密封。

5.同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价，将作为无效投标处理。

6.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。