深圳市中西医结合医院

2022年第104期采购公告

项目编号：SZSZXYJHYY202209104

根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市中西医结合医院拟对以下项目进行公开采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

- 采购项目的名称：消防系统维修与保养服务项目

二、报名时间和地点：即日起至2022年9月29日下午5:00前将：1.投标文件（正本1份）交至深圳市中西医结合医院原体检楼6楼招标办公室预审；2.电子版文件（发送至电子邮箱）：投标文件正本纸质扫描件（PDF格式）和投标文件正本封面（word格式）、价格一栏为空白的报价单（word格式）。投标文件不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “招标文件”，严格按《投标文件模板》准备相应资料。

四、招标公告网站：深圳市中西医结合医院：http://www.bawjxt.net/sj/

五、谈判地点及时间：谈判时间、地点另行通知，请关注我院官网。

六、招标办联系电话: 0755-27722241-3610  郑小姐

采购职能部门联系电话：0755-27722241-3823 万先生

电子邮箱：sjyy@baoan.gov.cn

深圳市中西医结合医院招标办

2022年  月  日

谈判须知

- 1.投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；

3.①参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；②参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；④除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道。

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6.投标人必须按照《投标文件模板》准备证明材料并加盖公章。投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市中西医结合医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市中西医结合医院招标采购活动。

7.投标人应提供6份投标文件(1正5副)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本内容与副本内容不一致，以正本为准。投标文件正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。每份投标文件须由投标人法人或其授权代表正确签署。正本（不含报价金额）预审时提交，副本（须填写报价金额，完好密封）开标现场提交。公章指投标人经备案的行政公章。

8.非单一来源采购须三家或三家以上投标单位，投标单位的投标总价格高于深圳市中西医结合医院采购货物及服务预算价（限价）或最高投标限价的为废标。

9.报价应为含税实际供货价，包括货物或服务验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

10.本项目不接受将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

11.投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

12.投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

13.除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

14.深圳市中西医结合医院评标小组推荐的预中标单位经审批后在医院官网公示3日,无异议则中标单位领取中标通知书，凭中标通知书10天内到归口职能部门签订合同。

15.如中标人无法履行合同，该项目可重新组织招标或转由综合得分排名第二的供应商提供货物或服务，若综合得分排名第二的供应商不同意提供货物或服务，则转由综合得分排名第三的供应商提供货物或服务，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。

16.服务期限：长期货物采购合同履行期限最长不得超过二十四个月，长期服务采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

谈判方法和程序

一.评审响应文件

1.在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

2.评标工作由医院专门组织的评标小组进行资格性和符合性评审,未通过资格性、符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

二.评审小组

1.评审小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

2.评审期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

4.评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。三.采购评审原则与方法

1.采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.采用综合评分法，综合得分=技术得分+商务得分+价格得分（不得去掉报价中的最高报价和最低报价）。按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分高低确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

3.第一中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审小组采取随机抽取的方式确定中标人。

4.在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额（最高限价），不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评标小组一致认定应予废标情形的。

5.在采购过程中，投标人投标报价明显超过或低于市场平均价格，评标小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

6.需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标，不退还谈判响应文件。

四.谈判程序

1.因疫情防控要求，采取线上评标的方式。按我院招标流程各投标人均有二次报价的环节，所有投标人线上填写二次报价单，二次报价单现场发送至工作人员微信，并向评审小组现场展示。投标人报价不得超出最高限价，否则视为无效投标。

2.评审小组按照资格性和符合性审查表审核投标响应文件，确定通过资格评审的投标文件。

3.评审小组对投标文件技术、商务和价格评审进行评审，必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格等。

4.采用综合评分法的，综合评分（总分100分），技术分、商务分与价格分相加得综合评分。评标结果按评审后综合评分得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一投标人为第一中标供应商（排名第二的投标人为第二中标候选人、排名第三的投标人为第三中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审小组确定。

综合评分表（按照下表，编制本项目评标指引表）

| 序号 | 评分项目 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 （43分） | 服务方案 | 12 | 投标人针对本项目服务具体要求提供服务方案情况横向对比评分： （1）投标文件响应满足招标服务要求，内容全面； （2）投标文件响应满足招标服务要求，内容具体； （3）投标文件响应满足招标服务要求，内容针对性强； （4）投标文件响应满足招标服务要求，内容科学合理； （5）投标文件响应满足招标服务要求，内容可操作性强。 评分依据： 满足以上五项要求，得12分。满足以上四项要求，得6分。 满足以上三项要求，得4分。 其它情况不得分。 |
|  |  | # 实施方案 | 10 | 根据投标人对投标人提供实施方案情况，作为评审依据： 1、提供故障响应时间承诺及保证措施得优得2分，良得1分，一般得0.5分，差得0分； 2、提供文明、安全维护保养及施工的服务承诺及保证措施得优得2分，良得1分，一般得0.5分，差得0分； 3、服务质量监督管理机制及保证措施得优得2分，良得1分，一般得0.5分，差得0分； 4、确保合格零部件采购畅通及合理价格的承诺及保证措施得优得2分，良得1分，一般得0.5分，差得0分； 5、消防维保过程中的设备正常运行保障等得优得2分，良得1分，一般得0.5分，差得0分； 以上5项最高得分10分。 证明材料：投标人须提供服务实施方案（其中必须包含投标人到项目场地拍照证明，否则不得分；投标人自行到项目场地勘察，招标人不另行组织。）原件并加盖投标人公章，没有或无法评定按0分处理。 |
|  |  | 拟安排项目负责人情况 (1人） | 10 | 项目负责人条件要求： - 1、具有注册一级建造师（机电专业、建筑专业）得5分，具有注册二级建造师（机电专业、建筑专业）得3分，具有注册一级建造师或二级建造师（非机电专业、建筑专业）得1分,本项最高得5分； - 2、具有消防专业高级技术职称的得5分，具有消防专业中级技术职称的得3分，助理工程师职称得1分，其他不得分；本项最高得5分； - 以上2项可累计得分，最高得分10分。 - 证明材料：1、需提供开标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，可往前顺延一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料不符合要求，原件备查。退休人员提供退休证明和劳动合同，并加盖投标人公章，原件备查。 2、须提供相关证书扫描件，并加盖投标人公章，原件备查； 3、消防部门工作经验可提供符合要求的证明材料，包括但不限于离职证明、工作期间证件（扫描件）等，并加盖投标人公章，原件备查。 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  |  | 投标人的维修资质和技术力量 | 11 | 1.注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任；每提供一名得1分，本项最高得3分； 2.取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人。每提供一名得1分，本项最高得3分。 3. 驻点服务人员有实际从事过消防救援工作得5分。 以上3项可累计得分，最高得分11分。 证明材料：1、需提供开标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料，如开标日上一个月的社投标人的维修资质和技术力量保材料因社保部门原因暂时无法取得，可往前顺延一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料不符合要求，原件备查。驻点人员提供消防救援单位开具的工作证明，并加盖消防救援单位公章，原件备查。 2、须提供相关证书扫描件，并加盖投标人公章，原件备查； 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
| 二 | 商务部分（27分） | 商务要求偏离情况 | 10 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表》，全部满足或优于的得10分；带“▲”为重要参数，每负偏离一项扣5分，其他参数每负偏离一项扣2分，未响应参数视为负偏离一项扣1分，扣完为止。接受正偏离但不加分 |
|  |  | 企业管理体系认证 | 3 | 投标人提供以下有效期范围内认证证书： ISO9001质量管理体系认证证书； ISO14001环境管理体系认证证书； GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书。 每提供一项认证证书得1分，最高3分； 证明材料：投标人须提供有效期内的认证证书扫描件或复印件加盖公章，没有或无法提供按0分处理。 |
|  |  | 投标人同类项目业绩情况 | 6 | 2019年1月1日本项目投标截止之日（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩，每具有一个得2分，最高得6分。 证明文件：请提供合同关键页（需体现合同签订日期）复印件或扫描件加盖投标人公章，同时一份合同只算一次。原件备查，如未提供不得分。 |
|  |  | 服务网点 | 3 | 1、深圳供应商得 3分； 2、非深圳供应商投标，但其在深圳注册有分公司或售后机构的，得 2 分； 3、外地供应商承诺中标后设立本地经营（服务）网点的，得1分。 （二）评分依据： 1、深圳供应商要求提供营业执照扫描件，原件备查； 2、分公司要求提供营业执照扫描件，原件备查；售后机构必须同时提供售后服务合作合同（或售后服务合作协议）及售后机构营业执照证明文件。 3、外地供应商提供承诺函（格式自拟）证明文件。 备注：评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  |  | 诚信管理情况 | 5 | 投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 评分依据：按招标文件格式如实提供《诚信承诺函》原件加盖投标人公章，且承诺函格式及内容不得修改，否则不得分。 |
| 三 | 价格部分（30分） | 投标价格 | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 |  |

（五）评标小组拟制评标报告。

五.中标通知

（一）谈判结束后，采购方在深圳市中西医结合医院官网发布采购结果公示，公示期满，如无质疑，签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）采购结果公示期满后，中标公司领取中标通知书，凭中标通知书10个工作日内到归口职能管理部门商洽签订合同。

用户需求书

- 注：投标人须对本项目的技术要求和商务要求进行整体逐条响应

1.技术要求和商务要求中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

2.技术要求和商务要求中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

3.技术要求和商务要求中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示产品参数信息不符合招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

4.投标人提供证书或检测报告等证明材料的，颁发证书、出具报告的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书或者出具相应报告的资质。

- 采购项目内容及项目预算（超出项目最高限价将导致投标无效）

| 序号 | 采购内容 | 最高限价（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维修与保养服务项目 | 276748.5元/年 |

- 项目概况

我院《深圳市建筑消防设施维护保养合同》于2022年6月30日到期，需重新公开招标采购消防系统维修与保养服务项目。

- 供应商资格要求

1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

2.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》和《股东构成审查表》加盖投标人公章）；

5.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录），投标人须提供官网的信用信息查询记录网络截图证明材料。

6.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

7.除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.服务商需在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）完成录入登记,登记单位类型为消防设施维护保养检测/消防安全评估。（投标人在投标时自行查询并提供网站截图，最终以评标委员会在评审现场查询的结果为准。）及具有消防设施工程专业承包二级以上资质。（提供资质证书扫描件，原件备查）

四、具体服务要求：

- （一）消防设施维保地点及面积清单：

| 序号 | 地区楼栋名称 | 面积/㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院本部楼群（住院部楼及业务楼群） |  |  |  |
| 1 | 住院部①号楼 | 22362.00 |  |
| 2 | 住院部②号楼 | 5284.00 |  |
| 3 | 老体检楼 | 703.00 |  |
| 4 | 后勤楼 | 800.00 |  |
| 5 | 病案室楼 | 360.00 |  |
| 6 | 新门诊大楼 | 39174.76 |  |
| 合计 |  | 68683.76 |  |
| 宿舍区楼群（9个） |  |  |  |
| 1 | 杏园居 | 6238.00 |  |
| 2 | 小高层（职工食堂） | 4904.00 |  |
| 3 | 东塘东业苑(B区三巷五号) | 2164.00 |  |
| 4 | 东塘40套宿舍（盈耀楼） | 4000.00 |  |
| 5 | 28套宿舍 | 3712.00 |  |
| 6 | 老饭堂宿舍（1,2,3,4,5,6,7,8号楼） | 5575.00 |  |
| 7 | 石屋宿舍 | 2876.00 |  |
| 8 | 衙边宿舍 | 3895.00 |  |
| 9 | 上星宿舍 | 2923.32 |  |
| 合计 |  | 36287.32 |  |
| 各社康中心站及社区医院（28个） |  |  |  |
| 1 | 沙头社康中心 | 2162.00 |  |
| 2 | 步涌社康中心 | 800.00 |  |
| 3 | 大王山社康中心 | 915.00 |  |
| 4 | 马鞍山社康中心 | 1208.00 |  |
| 5 | 和一社康中心 | 3000.00 |  |
| 6 | 沙四社康中心 | 700.00 |  |
| 7 | 后亭社康中心 | 977.00 |  |
| 8 | 衙边社康中心 | 800.00 |  |
| 9 | 新城社康中心 | 1200.00 |  |
| 10 | 黄埔社康中心 | 1300.00 |  |
| 11 | 上寮社康中心 | 920.00 |  |
| 12 | 南洞社康中心 | 273.00 |  |
| 13 | 新二社康中心 | 2500.00 |  |
| 14 | 上星社康中心 | 800.00 |  |
| 15 | 禧园社康中心 | 502.25 |  |
| 16 | 蚝二社康中心 | 1261.63 |  |
| 17 | 象山社区医院 | 4147.30 |  |
| 18 | 共和社康中心 | 420.00 |  |
| 19 | 上南社康中心 | 3098.00 |  |
| 20 | 德昌社康中心 | 800.00 |  |
| 21 | 庄村社康中心 | 332.00 |  |
| 22 | 博林君瑞社康中心 | 506.84 |  |
| 23 | 拾悦城社康中心 | 700.71 |  |
| 24 | 芙蓉社康中心 | 601.87 |  |
| 25 | 民主社康中心 | 660.00 |  |
| 26 | 沙一珑庭社康中心 | 800.89 |  |
| 27 | 辛养卓越社康中心 | 1019.16 |  |
| 28 | 黄埔芯梦社康中心 | 1000.52 |  |
| 合计 |  | 33406.17 |  |
| 总面积合计 |  | 138377.25 |  |
| 综上统计：院本部楼群、职工及学生宿舍区楼群、各社康中心：总面积约：138377.25 ㎡。 |  |  |  |

（二）维保服务技术标准

消防设施维护保养要执行的规程、规范和规则包括但不限于：

（1）《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）

（2）《建筑消防设施的维护管理》最新版

（3）《建筑消防设施检测技术规程》最新版

（4）《建筑防火及消防设施检测技术规程》最新版

（5）《建筑消防安全评估标准》（DBJ/T15-144-2018）

（6）《火灾高危单位消防安全评估导则》（试行）

（7）《建筑设计防火规范》最新版

（8）《高层民用建筑设计防火规范》最新版

（9）《火灾自动报警系统设计规范》最新版

（10）《火灾自动报警系统施工及验收规范》最新版

（11）《自动喷水灭火系统设计规范》最新版

（12）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》最新版

（13）《气体灭火系统施工及验收规范》最新版

（14）《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》最新版

（15）《广东省消防安全重点单位管理规定》最新版

（16）国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理的最新规定和招标文件约定。

（三）维保范围、方式及目的要求

1、维保范围：

（1）火灾自动报警系统及调试和编程

（2）自动喷淋灭火系统

（3）消火栓灭火系统

（4）消防防排烟系统

（5）气体灭火系统

（6）应急照明及疏散指示系

（7）消防广播对讲系统与通讯系统

（8）防火分隔系统对非消防电源切除、中心控制室等。

2、维保方式：

（1）定期检测-----对相关消防设施的重点功能性内容进行专业测试及检查，并提交相应的检测报告。合同期内的每个月将提供消防设施常规性检查服务以达到及早发现隐患并及时处理，减少故障、延长设备使用年限的目的，同时将对消防设施做专业保养。

（2）日常巡检-----每个月对消防设施进行巡检，对水泵等重点设施每月进行测试。对巡检设备的运行情况及时记录，并由采购单位消防责任人确认。

（3）维修改善-----在消防系统出现故障的情况下，在得到采购单位的通知后，维护方应及时到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则有义务向采购单位说明，并提供相应的改善服务。

（4）安全管理-----提供消防法规的咨询服务，协助采购单位建立健全相关规章制度和制定消防应急预案，配合采购单位进行消防演习。

（5）专业培训-----提供消防专业培训，包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生，消防专业人员的系统管理。

（6）安全评估-----提供消防系统设施运行评估和生命安全评估，提供有效的评价体系，适合采购单位定期对消防系统检查。

3、目的要求：

使已承担维保的消防系统达到国家有关消防标准要求，并确保消防设备、设施时刻处于良好的工作状态，系统运行状况要达到优良状态。

（四）维修保养定期检测内容

1、火灾自动报警系统：

1.1月检计划：

1.1.1检查消防控制室工作环境，检查系统主、备电源状态，检查、清洁电池组。

1.1.2.检查火灾报警主机，测试系统自检、消音、复位、故障报警、火灾模拟报警和主备电源自动切换功能，确认处于正常良好状态。

1.1.3.检查现场设备探测器、手报按钮、警铃等是否处于正常完好状态。

1.1.4.火警抽查：通过对烟感器吹烟（或按下手报按钮）进行抽样测试（约10%），此时探测器应动作并有确认灯显示，同时报警主机应火警，火警指示灯点亮，发出报警声音、相关的警铃鸣响。

1.1.5.分区火灾模拟测试，检查系统报警功能是否正常，联动逻辑是否正确。

1.1.6.联动柜手动启动现场设备，检查设备启动是否正常，应答信号是否正确。

1.2季检计划：

1.2.1.重复检查月检内容。

1.2.2.检查主、备电源输入是否完好、备用电源是否损坏。

1.2.3.对现场模块箱进行检查，检查箱内元件是否完好、是否有脱线。

1.2.4.联动功能测试：手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

1.2.5.拆下任一个探测器时，火灾报警器上应有故障显示。

1.3年检计划：

1.3.1.重复检查季检内容。

1.3.2.对备用电池进行充放电试验，如性能不良，及时申请更换(半年一次)。

1.3.3.对系统进行全面联动功能测试。

1.3.4.强制切断非消防电源功能调试。

1.3.5.对所有涉及消防报警设备（如烟感、温感），应进行清洁、除尘、接点紧固等工作。

1.3.6.对火灾报警及控制线路进行维护检查。

1.3.7.保证火灾发生能随时与消防队联络。

1.3.8.每年对不清洁的探测器进行清洁处理。

2、自动喷淋系统：

2.1月检计划：

2.1.1.检查水池水位且保证消防水池不作他用，发现故障及时处理。

2.1.2.进行放水试验，检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力是否符合要求，检查电磁阀并启动试验，动作失灵时应更换。

2.1.3.检查喷头及附件的损坏、缺少等情况，及时清除异物，并看水泵接合器的接口及附件是否完好。

2.1.4.检查控制阀门的铅封或锁链是否处于锁定状态。

2.1.5.喷淋泵每月应启动运转一次看是否正常；每两个月应利用末端放水测试对水流指示器进行试验。

2.1.6.检查压力表读数是否正确，压力开关工作阀动作是否灵敏、可靠。

2.2季检计划：

2.2.1.重复月检内容。

2.2.2.清扫过滤网，使其无堵塞现象。

2.2.3.检查进水管上的控制阀门是否处于开启状态。

2.2.4.检查系统报警阀组的报警、联动功能是否正常。

2.2.5.对相关闸阀、水泵轴承加润滑油，以保持其运行良好。

2.2.6.对报警阀旁的放水试验阀进行试验，对喷淋主泵、备泵运行10分钟。

2.2.7.检查延时器延时是否准确，水力警铃响应是否及时，声响是否符合设计规范。

2.3年检计划：

2.3.1.重复季检内容。

2.3.2.对系统水压最不利处的试水装置进行试水，检查水压、流量是否符合规定。

2.3.3.检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

2.3.4.对消防储水设备进行检查；对所有配电柜内吸尘、清洁，并固定所有接线点、检查标志是否完好。

模拟功能调试：

a、报警阀动作，警铃报警；

b、水流指示器动作消防控制中心有反馈信号；

c、压力开关动作，消防控制中心有反馈信号；

d、信号阀启动、关闭时，消防控制中心有反馈信号；

e、消防泵启动、停止，消防中心有反馈信号；

f、消防联动控制系统投入运行。

3、消火栓灭火系统：

3.1月检计划：

3.1.1.对消火栓箱及内部配件等消防设施进行外观检查，以确保符合设计要求，查看配件是否齐全。

3.1.2.检查控制阀门是否完好，是否处于开启或规定状态。

3.1.3.检查消火栓管网压力是否正常，油漆是否有脱落现象。

3.1.4.检查消火栓水泵接合器的附件是否齐全，接口是否完好、无渗漏，阀盖是否齐全；

3.1.5.按安装数量的10%试验远程启泵消火栓按钮， 检查自动启泵功能和信号显示是否正常。

3.1.6.试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。

3.2季检计划：

3.2.1.重复检查月检项目。

3.2.2.对相关闸阀加黄油，以保持其润滑好用。

3.2.3.对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力和水质。

3.3年检计划：

3.3.1.重复检查季检内容。

3.3.2.消火栓按钮联动启动水泵测试，并进行放水测试，观查充实水柱长度是否符合设计要求。

3.3.3.核实供水源水量、水压是否符合设计要求。

3.3.4.对范围内所有消防控制器等进行检查、清洁，并紧固所有接点，检查标志是否完好等。

4、消防联动柜、广播及消防电话：

4.1月检计划：

4.1.1.检查系统联动电源是否正常。

4.1.2.检查消防喇叭、消防电话是否完好。

4.1.3.分区测试消防电话通讯是否正常，通话是否有杂音。

4.1.4.检查广播功能是否能正常启动。

4.1.5.检查联动柜是否有故障报警，各指示灯是否完好，如有损坏及时更换。

4.2年检计划：

4.2.1.重复检查月检内容。

4.2.2.清洁联动柜，紧固所有接线端，更换锈蚀螺丝。

4.2.3.模拟火警发生，测试消防广播播音是否正常，分区切换功能是否正常，音量是否达到规范要求。

4.2.4.清洁消防电话主机，模拟火警状态下通话测试，检查报警区域显示是否正确，通话质量是否达到要求。

5、水泵房消防设施：

5.1月检计划：

5.1.1.检查水泵房工作环境及消防泵、喷淋泵、稳压设备、水泵控制柜、控制阀门、管网压力及消防水池储水量等是否处于正常完好状态。

5.1.2.检查水泵之入水及出水管（包括闸阀，止回阀，隔沙器，伸缩接头及其它配件）有否损坏及供水、出水是否正常。

5.1.3.检查阀门是否处于开启或规定状态。

5.1.4.检查水泵控制柜指示灯、按钮等配套是否完好，如有损坏应及时更换。

5.1.5.水泵房现场手动启动、停止消火栓/喷淋主、备泵及稳压泵，观察其启动及停止压力和信号指示，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号。

5.1.6.消防控制中心远程手动启动、停止消火栓/喷淋主、备泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号。

5.2季检计划：

5.2.1.重复检查月检内容。

5.2.2.检查消防水池水位，检查水位报警装置是否正常。

5.2.3.检查阀门开闭是否灵活、有无漏水，启闭所有阀门一次并作保养，给阀门加润滑剂。

5.2.4.检查水泵是否有渗水现象，并对其进行保养。

5.2.5.检查水泵控制柜内电气元件是否完好，检查标识是否完好，如有损坏现象应及时更换。

5.3年检计划：

5.3.1.重复检查季检内容。

5.3.2.对水泵控制柜进行清洁，并紧固所有接线点、。

5.3.3.检查水泵电机相间、对地电阻是否达到电气规范要求。

5.3.4.对消防水泵进行检查维护，检查压盖填料及轴套，检查轴承并加润滑油。

5.3.5.手动启动消防水泵，并模拟故障自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

5.3.6.系统联动测试，检查整个系统功能是否完善，工作状态是否正常。

6、气体灭火系统：

6.1月检查计划：

6.1.1.储气瓶及其组件：

6.1.1.1.检查气瓶，软接管，气瓶连接铜管外表有否损坏及老化。

6.1.1.2.检查气瓶称重装置，观察气剂是否有泄漏现象。

6.1.1.3.检查及测试放气阀，压力阀，及称重器之操作。

6.1.1.4.检查气瓶顶之手动放气阀有否损坏。

6.1.2.消防放气管道及其组件：

6.1.2.1.检视放气管外表有否损坏。

6.1.2.2.检查喷气头口有否损坏或阻塞。

6.1.2.3.清洁喷气头。

6.1.3.气体灭火报警控制屏：

6.1.3.1.检查控制屏外箱有否损坏及清洁外表。

6.1.3.2.测试控制屏之操作，联动，显示，火警输入、输出讯号，时间延迟及放气控制。

6.1.3.3.测试供电部分电压是否正常及电池供电是否正常。

6.1.3.4.系统及线路之故障测试。

6.1.4.烟雾感应器、温度感应器：

6.1.4.1.检查感应器之外表有否损坏。

6.1.4.2.每区抽样测试烟、温感应器报警是否正常及检查接线座是否正常。(约每区抽样50%)

6.1.4.3.检查短路故障测试。

6.1.5.手动放气按钮：

6.1.5.1.检查手动放气按钮之外表有否损坏及清洁外表。

6.1.5.2.测试手动放气按钮操作是否正常及检查接线座是否正常。

6.1.5.3.检查短路故障测试。

6.1.6.火警铃及声光报警器：

6.1.6.1.检查火警铃及声光报警器之外表有否损坏及清洗外表。

6.1.6.2.测试所有火警铃及声光报警器操作是否正常及接线座是否正常。

6.1.6.3.检查短路故障测试。

6.1.6.4.测试火警铃响声及闪灯是否正常。

6.1.7.系统线路：

6.1.7.1.测试短路故障及火警讯号及放气讯号是否正常。

6.1.7.2.检测报警线路，联动线路，警铃线路及放气线路有否短路。

6.1.8.自动、手动选择器：

6.1.8.1.检查自动、手动选择器之外表有否损坏及清洁外表。

6.1.8.2.测试所有自动、手动选择器操作是否正常及检查接线座是否正常。

6.1.8.3.检查短路故障测试。

6.2年检查计划： 每年进行一次下列检查：

6.2.1.重复月检所有项目工作

6.2.2.系统线路。

6.2.2.1.测试短路故障及火警讯号及放气讯号是否正常。

6.2.2.2.检测报警线路，联动线路，警铃线路及放气线路有否短路。

6.2.3.模拟烟、温感两路探测器同时报警，测试其相关设备是否能联动，确保系统正常。

7.防火卷帘门系统

7.1月检计划：

7.1.1.巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损。

7.1.2.卷帘门控制器有否故障信号，联动控制有否故障报警。

7.1.3.手动测试卷帘门开启、关闭功能。

7.1.4.卷帘门动作后，消防控制中心有否信号反应。

7.2季检计划：

7.2.1.重复检查月检内容。

7.2.2.通过对卷帘门附近探测器模拟报警试验，检查卷帘门自动关闭功能是否正常。

7.2.3.检查消防控制中心有否卷帘门自动关闭的信号反馈。

7.2.4.检查报警联动控制系统对卷帘门的控制功能是否正常。

7.2.5.检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

7.3年检计划：

7.3.1.重复检查季检内容。

7.3.2.对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动开关、电动机构、传动机构、导轨清理等。

7.3.3.模拟火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

8、防排烟系统

8.1月检计划：

8.1.1.手动启动防排烟风机，检查风机运行状况是否正常。

8.1.2.检查风阀、排烟阀工作状态，开启逻辑是否正确。

8.1.3.检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况。

8.1.4.检查风道连接处密封是否完好。

8.1.5.检查通风口是否有遮挡物，如有遮挡及时组织清理。

8.2年检计划：

8.2.1.重复检查月检内容。

8.2.2.检查、调整风机皮带，如有老化及时申请更换。

8.2.3.清理入风口，给防排烟风机加润滑剂。

8.2.4.系统自动、远程启动、就地启动功能测试，检查功能是否完善，信号反馈是否正确。

8.2.5.对风机的相关部件进行检查，检测轴心是否偏移，叶子是否变形。启动防排烟系统使之工作10分钟，观察电机是否正常，测量其送风口排烟口风量是否符合规范要求。

9.移动式灭火器的维护保养

9.1每月检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否指在绿区，铅封和插销是否完好无损；

9.2每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、掉漆、配件缺失；

9.3每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

9.4一旦发现灭火器失效的情况应及时报告安全生产管理部门进行更换。

10.应急疏散系统的维护保养

10.1每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

10.2每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

10.3每月检查防火门的密封性是否完好，钢质防火门有无生锈、掉漆现象；

10.4每月检查应急照明灯和疏散指示标志的外观是否完好，灯泡（管）有无损坏，充放电试验是否正常；

10.5每季度测试应急照明灯和疏散指示标志的蓄电量是否达到规范要求时间。

（五）维保工作要求：

1.协调确定该项目消防维修保养负责人：

（1)、项目消防维保负责人需具备一级注册消防工程师资格，具有中华人民共和国公安部及人力资源和社会保障部颁发的一级注册消防工程师证。

（2)、项目消防维保团队技术服务人员至少4名，需有人力资源和社会保障部颁发的四级/中级工消防人员证书。

2.熟悉合同、图纸、资料，建立消防档案资料：

（1)、保养单位、系统投用日期；

（2)、系统类型（主要指火灾自动报警系统）；

（3)、系统组成（系统由哪几个分系统组成）；

（4)、系统的运作原理（指各分系统间的联动关系）；

（5)、系统设备清单；

（6)、设备编码及地址；

（7)、图纸与现场对照，确定图纸与现场的差别之处。

3.进场通知：

（1)、该项目维修保养负责人及联系方式。

（2)、要求委托方提供。

①消防管理人员名单及联系方式。

②安全规范及应遵守的规章制度。

③一些特殊地点的特殊维护保养。

（3)、与我院协商，在适当的时候进现场熟悉现场情况。

4.制定全年的保养计划：

（1)、确定各组成分系统的保养性质（季检、年检）；

（2)、保养期限；

（3)、工作量化标准（确定每次保养的时间和人员）；

（4)、制定全年的保养计划；

A、年检计划.

B、季检计划.

C、保养具体内容.

D、与我院协商确定年保养计划。

5.制定维修保养检测记录表：

（1)、确定目前消防系统应有的组成部分。

（2)、确定各组成部分的保养内容。

6.进行具体的维修保养工作：

（1)、于保养前一星期向我院提交保养计划，并应说明三天（可调）之内要求我院给予答复。

（2)、与我院消防管理人员联系，确定具体的保养工作程序。

（3)、在正常维护保养工作时，应严格遵守我院的一切规章制度及安全规范等，不允许有违章操作。

（4)、每次保养工作结束后，应将有关保养表格提交我院的消防管理人员签字确认并存档.

（5)、每次保养工作结束后，应及时向我院的消防管理人员说清楚该次保养已经结束。

（6)、及时反馈保养工作中尚未解决的问题。

（7)、每季度检测完毕后，向我院出具一份季度检测报告。

（8)、应急故障处理：乙方维保人员实行全天候24小时随时受理甲方有关消防设施的故障报告。在收到甲方故障召唤时一般故障4小时内到场处理，严重事故或紧急情况1小时内到场处理。

7.保养总结：

1)、标准形式.

①统一封面；

②统一表头；

③统一称呼；

④统一落款。

2)、标准内容.

①保养过程（概述）；

②保养内容及结果；

③存在问题及解决方法。

④建议：

a、对方是否需培训人员，以处理一些简单操作。

b、存在缺陷问题是否需整改。

五、商务要求（按照下表，编制本项目商务要求偏离表，须按序号逐条响应）

| 序号 | 内容 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求 | 1、投标人须安排1名技术人员驻院提供消防技术服务；（建构筑物（中级）消防员需同时具备电工技工证书）。派驻技术人员服务时间：每周一至周六 上午8：00-12：00 下午14：00-18：:00（法定节日除外），驻点人员工作期间听从采购单位部门管理员调配工作。 2、社会消防服务单位售后机构地址需设置在深圳市中西医结合医院10分钟范围内；（提供租赁合同或凭证等相关有效证明） 3、维保人员必须持证上岗，且安排一名“中级建构筑消防员”驻点服务；（驻点人员需具有三年以上消防维保工作经验并且需具备处理消防紧急事故能力） 4、驻点服务人员需从事过消防救援工作；（需消防救援机构提供证明） 5、维保方式：每月定期进行消防系统设备测试及维修保养； 6、每月进行维护保养时专业技术人员不得低于2人、测试时专业技术人员不得低于3人，并由投标单位提供1名管理人员与招标单位进行接口和管理，上述人员均接受招标单位消防安全管理人调度并受招标单位规章制度的约束，提供消防系统的检查及维护保养工作。（消防系统故障涉及到强电线路需中标单位派遣持有电工技工证人员到达现场配合故障排查工作） 7、消防应急响应 （1）接到火情信息后，投标人驻点服务人员必须在3分钟内到达现场参与处置。（2）接到消防设备故障报修后，投标人驻点服务人员必须在10分钟内到达现场处置。 （3）故障报修时，投标人必须在24小时内排除采购单位报修的消防设备故障，由于特殊原因或采购零部件未完成审批而导致故障不能按期排除的，必须以书面形式报采购单位。 |
| 2 | 验收方式 | 1、投标人服务期满，必须保证所保养的消防设施完好有效。 2、投标人必须保证通过深圳市中西医结合医院有关部门对消防设施系统、消防器材方面的检查工作。 3、维保考核评分：根据本项目服务要求，采购人以本次采购招标文件、投标文件、合同及管理单位 ISO 管理体系为基础，制定了对投标人的月度消防技术服务考核制度，投标人应无条件接受，考核内容及标准。（附：月度考核评分表） |
| 3 | 报价要求 | 根据服务项目要求进行综合报价，并包括1名驻点消防操作员的工资和福利等相关费用。 报价包含内容清单 序 号; 项 目 名 称; 维保期限; 备注. 1; 火灾自动报警系统及调试和编程; 1年; 月检、季检、年检. 2; 自动喷淋系统; 1年; 月检、季检、年检. 3; 消火栓灭火系统; 1年; 月检、季检、年检. 4; 消防广播联动系统; 1年; 月检、季检、年检. 5; 防火卷帘系统; 1年; 月检、季检、年检. 6; 消防防排烟系统; 1年; 月检、季检、年检. 7; 气体灭火系统; 1年; 月检、季检、年检. 8; 水泵房消防系统; 1年; 月检、季检、年检. 9; 建筑消防设施（灭火器、应急灯、疏散指示灯等）; 1年; 月检、季检、年检. 10; 驻点消防操作员; 1年; 工资、福利. 【深圳市中西医结合医院建筑面积约为138377.25m2，本报价包含每月100元内的消防系统设备维修费用;（如：闭门器螺丝、螺帽、螺钉等辅材的更换），超过100元的由甲方另行支付。（除报警系统主机、消防风机、消防水泵、及以上设备配电控制柜，气体灭火系统灭火剂更换）】 1、本报价是指我院消防系统1年的维护保养费；维修保养范围为深圳市中西结合医院所属范围内现有消防系统现有设施（包括后续增加的设施设备等）。 2、本报价包含消防系统设备维修费用中报警系统线路检查和报警设备更换，其中报警设备为烟感、温感、广播喇叭、报警电话、模块、消火栓按钮、手动报警按钮、警铃或声光报警器，报价仅为人工费报价及设备编程等费用，不包含设备采购费用，更换设备由双方进行书面确认。 3、本报价包含消防系统设备维修费用中消防水系统管道阀门，灭火器设备、应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯、防火门闭门器的更换时的人工。 ★4、投标报价应以人民币报价，为服务总费用。本项目服务费用采用包干制，包括对我院消防系统月检、季检、年检以及不限次数的应急故障巡检；包括人工费用、自带装备、服装、加班工资、培训费、伙食费、住宿费、水电费、福利和社会保险及年薪假工资、器材投入、保险及各项税费等。其中人工费用包括中标方派遣的一名常驻现场的技术人员费用（基本工资、五险一金、服务成本、加班费、交通费、工作绩效、节假日补贴等费用） 5、本报价包含消防系统设备维修费用，主要有报警系统烟感、温感、按钮、消防电话、广播及报警线路，喷淋系统管网，消火栓系统管网，防排烟系统风口风阀管道，气体灭火系统烟感、温感及管道线路，消防自寻水炮系统。 ★6、本报价包含火灾自动报警系统调试和编程费用。 7、若报警系统主机、消防风机、消防水泵、及以上设备配电控制柜有问题需要维修或更换，气体灭火系统灭火剂不足需要更换，则以上部分另行报价。 8、在对我院消防系统进行维修保养时经检测发现的问题，需维修或整改现有存在的故障和问题时，将存在系统故障及相关问题明细汇总交付我院。 9、根据以上服务项目要求进行综合报价，并包括1名驻点消防操作员的工资和福利等相关费用。 |
| 4 | 服务期限 | 本项目的合同履行服务期限为1（壹）年。本项目长期服务项目。本项目合同履行服务期限满后，采购方可根据中标方履约情况确定合同是否续签，但总合同履行期限最长不超过3（叁）年，合同一年一签。中标人必须在签订合同前承诺：在项目服务期（一年）满且采购人提出续签合同的情况下，同意按照本项目中标价格续签第二年及第三年合同。（采购人不接受任何价格调整的理由，投标人在投标报价时必须充分考虑到工资标准调整、物价上涨等影响本项目服务价格的因素，并承担相应的风险。） |
| 5 | 付款方式 | 按季度结算方式支付费用。每季度完结，中标人于下一季度初将提供上一季度服务费的有效发票给采购人，采购人收到有效发票并完成验收后于60个工作日内支付服务费给中标人提供的银行账户。 |
| 6 | 其他 | 1、本项目投标报价应包括所有人员基本工资五险一金、服务成本、加班费、交通费、工作绩效、节假日补贴、法定税费和企业的利润等，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。 2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 2、维保人员必须职责明确并严格按照规定程序工作，保养前需向医院管理部门报告维保区域、地点、内容、时间，以方便管理部门做好协调工作； 3、维保单位需派驻1名技术人员（持有建构筑物初级以上消防员证书）在院区所属地进行日常检查值班工作，发现紧急故障时应根据实际情况增添人员进行抢修； 4、维保人员保养前应做好必要防护措施以保障人身和设备安全； 5、维保单位应对以上提到的消防设施设备及消防灭火系统进行定期检查并确保运行正常，确保它们可以通过消防部门的年审检查，应制定各消防设施设备及消防系统维护检查工作记录表存档，以备消防、安监部门年审，另每月月底将各项检查记录表及月报附相关照片或证明文件签字盖章交至招标人确认。 6、接到招标人紧急维修通知后，维保单位技术人员应尽快赶到现场（时间控制在0.5小时内）对相关设备进行维修。每次维修保养过后，维保单位应出具维修保养报告2份，招标人代表应签字或盖章确认，双方各执一份存档。 |

附：投标文件模板

投标文件

正本

项目编号：

项目名称：

投标单位：     (须与单位公章保持一致）

生产厂商：

联 系 人:

联系电话：                （手机）             （办公）

地    址：

日    期：2022年    月    日

备注：1.资料预审时，提交正本1份交至深圳市中西医结合医院招工体检楼六楼招标办及相应word格式电子版文件（①纸质正本扫描件为PDF格式；②封面、报价单（报价金额为空白）的word文档格式；③文件夹请命名为“项目名称+公司名称”）发送至邮箱）；2.谈判现场提交副本5份（须填报价金额）和单独密封报价单（加盖公章）一份；3.正本及副本须装订或胶装，页面按要求签署加盖公章、页码标注一致。节约纸张，请双面打印。

目 录

1.投标人自查表---------------------------------------------------见第（）页

2.评标指引表-----------------------------------------------------见第（）页

3.投标单位三证或三证合一-----------------------------------------见第（）页

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）-----------------------------见第（）页

6.政府采购投标及履约承诺函---------------------------------------见第（）页

7.股东构成审查表-------------------------------------------------见第（）页

8.提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官网的信用信息查询记录网络截图----------见第（）页

9.提供消防设施工程专业承包二级以上资质证明文件、社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）网站截图----     ----------------见第（）页

10.谈判响应书----------------------------------------------------见第（）页

11.项目服务方案--------------------------------------------------见第（）页

12.项目实施方案--------------------------------------------------见第（）页

13.拟投入项目团队成员情况----------------------------------------见第（）页

14.投标人的维修资质和技术力量------------------------------------见第（）页

15.商务要求偏离表------------------------------------------------见第（）页

16.企业管理体系认证证书------------------------------------------见第（）页

17.服务网点证明文件----------------------------------------------见第（）页

18.同类项目业绩--------------------------------------------------见第（）页

19.诚信承诺函----------------------------------------------------见第（）页

20.其他：投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。-------------------------------------------------------见第（）页

21.报价单--------------------------------------------------------见第（）页

注：1.以上材料复印件须盖投标单位公章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责，若严重缺项.漏项，其投标将被拒绝。

2.纸质投标书文件正本的每一页都应加盖（投标单位）公章，副本加盖骑缝章。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

3.纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，标注页码，目录页码与对应文本标示页码一致。

4.投标文件正本与副本内容一致，正本纸质版（报价金额一栏为空白）预审时提交，电子版发送至邮箱，投标文件副本纸质版（须填写报价金额，密封）开标现场递交。

- 1.投标人自查表

- 资格性/符合性自查表

| 序号 | 评 审 内 容 | 自查 结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 2.投标人按招标文件要求在《政府投标及履约承诺函》作出声明； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《股东构成审查表》加盖投标人公章） | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.投标人按招标文件要求提供信用信息查询记录网络截图。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.服务商需在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）完成录入登记,登记单位类型为消防设施维护保养检测/消防安全评估。（投标人在投标时自行查询并提供网站截图，最终以评标委员会在评审现场查询的结果为准。）及具有消防设施工程专业承包二级以上资质。（提供资质证书扫描件，原件备查） | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标文件的编写符合招标文件的要求，投标文件按招标文件目录内容及格式要求编排有序，标注页码；投标文件内容基本完整，无重大错漏；关键内容没有字迹模糊、无法辨认。按招标文件要求加盖投标人公章，并经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 2.未将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案； | □通过 □不通过 | 见（所有）页 |
|  | 3.投标人按招标文件要求进行报价，分项报价或投标总价未超过本项目最高投标限价（采购预算金额）； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 4.按招标文件要求提供法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 5.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 6.投标人招标文件要求提供商务条款偏离表； | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |
|  | 7.投标文件未附有采购人或招标需求不能接受的条件。 | □通过 □不通过 | 见第（ ）页 |

备注：请在自查结论表格中“通过”或“不通过”中：☑,投标人必须严格按照《资格性/符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

2.评标指引表

为方便参与该项目的评标专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见谈判方法和程序 第四条综合评分表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分因素 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 价格部分 | …… |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

3.投标单位三证或三证合一

4.法定代表人证明书（附身份证扫描件）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标单位名称：（公章）

日期：         年     月       日

附：法定代表人身份证扫描件

5.法定代表人授权书（附身份证扫描件）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名）为我公司的投标代表，代表我公司签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

授权委托期限：与投标有效期相同

附授权代表情况：

姓名：                  性别：

职务：

身份证号码：

通讯地址：              电话：

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：         年     月       日

附：授权委托人身份证扫描件

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

1、若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

2、禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

3、如授权代表不能参与评审会，则最终参与评审会的被授权人须重新提供法定代表人授权书。

- 6.政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市中西医结合医院

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经招标文件允许或采购人同意不进行转包、分包或挂靠。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我公司承诺与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

12.本项目采购和履行中形成的知识产权和其他权益归采购人所有。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

备注：1.本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年     月    日

### 7.股东构成审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人股东构成审查内容 | 投标人响应情况 （是或否） | 名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在“与投标供应商单位负责人（法定代表人）为同一人的不同单位” |  |  |
| 2 | 是否存在“与投标供应商存在管理关系的不同单位” |  |  |
| 3 | 投标供应商是否有控股的子公司 |  |  |
| 4 | 股东情况：控股投标供应商的股东名单 | / |  |

注：

1、响应情况为“是”，需在“名单”栏中提供相应的单位、子公司和股东的名单；响应情况为“否”，在“名单”栏填写“无”；第4项“股东情况”无需填写响应情况，仅需列明股东名单即可（如有）。

2、管理关系是指：投标供应商与特定企业之间因通过间接控股、投资关系、协议或者其他安排，存在实际管理关系。

3、控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

8.信用信息查询记录网络截图

信用中国信用信息查询记录网络截图

查询路径：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）首页—点击“信用服务”—输入企业名称 — 查找

（注：提供以下网络截图1.失信被执行人查询；2.重大税收违法失信主体名单查询；3.政府采购严重违法失信行为记录名单查询。）

网 站 截 图

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：投标单位必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

中国政府采购网信用信息查询记录网络截图

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

网 站 截 图

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

9.提供消防设施工程专业承包二级以上资质证明文件、社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）网站截图

注：.服务商需在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）完成录入登记,登记单位类型为消防设施维护保养检测/消防安全评估。（投标人在投标时自行查询并提供网站截图，最终以评标委员会在评审现场查询的结果为准。）及具有消防设施工程专业承包二级以上资质。（提供资质证书扫描件，原件备查）

10.谈判响应书

深圳市中西医结合医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名.职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）谈判活动并投标。为此：

1.我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.我方提供的谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性.合法性。

3.我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市中西医结合医院将追究投标方相应责任。

4.我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5.若中标，我方将按文件规定履行合同责任和义务。

6.谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7.我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                        传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

注：本谈判响应书必须提供且内容不得擅自删改

- 11.项目服务方案

本部分内容是投标人根据项目“用户需求书”中“四、项目服务要求”的详细描述，投标单位自主编写提供的服务内容及服务承诺等。

- 12.项目实施方案

## 13.拟投入项目团队成员情况

#### （一）拟安排的项目负责人情况（仅限1人）

| 姓名 | 学历 | 岗位及职务 | 持何种资格证件 |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 项目名称 | 项目获奖情况 |

注：1、此表所填情况须符合招标文件评标信息中“拟安排的项目负责人情况（仅限1人）”评分准则要求，并按评分准则要求提供相关证明材料。

#### （二）拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况

| 序号 | 项目 | 姓名 | 学历 | 岗位及职务 | 持何种资格证件 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目团队成员 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、有关人员简历及资格证书及其它证明材料（复印件或扫描件加盖公章）需附在本表后。

3、本表格所要求填写的人员是指投标单位将安排在此项目的具体人员。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

14.投标人的维修资质和技术力量

## 15.商务要求偏离表

| 内容 | 招标商务要求 此栏应按：五.商务要求中“招标商务要求”内容逐条复制填写，不得删减和漏项） | 投标商务响应 (投标人应按投标货物或服务实际数据如实填写） | 偏离情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 （说明证明材料对应投标文件页码或章节） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 | 根据服务项目要求进行综合报价，并包括1名驻点消防操作员的工资和福利等相关费用。 报价包含内容清单（含招标文件表格内容） 【深圳市中西医结合医院建筑面积约为138377.25m2，本报价包含每月100元内的消防系统设备维修费用;（如：闭门器螺丝、螺帽、螺钉等辅材的更换），超过100元的由甲方另行支付。（除报警系统主机、消防风机、消防水泵、及以上设备配电控制柜，气体灭火系统灭火剂更换）】 |  |  |  |
|  | 1.投标人须安排1名技术人员驻院提供消防技术服务；（建构筑物（中级）消防员需同时具备电工技工证书）。 派驻技术人员服务时间：每周一至周六 上午8：00-12：00 下午14：00-18：:00（法定节日除外） 驻点人员工作期间听从采购单位部门管理员调配工作。 |  |  |  |
|  | 2.社会消防服务单位售后机构地址需设置在深圳市中西医结合医院10分钟范围内；（提供租赁合同或凭证等相关有效证明） |  |  |  |
|  | 3... |  |  |  |
| 验收方式 | 1... |  |  |  |
| 报价要求 | 1... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 服务期限 | 1... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 付款方式 | ... |  |  |  |
| 其他 | ... |  |  |  |

此表可根据实际内容自行调整、延长

注：1.请投标人按照用户需求书中“五.商务要求”表格内容，自上而下的顺序填写本表并逐条响应；。因项目次序混乱、缺项漏项而影响评标结果者，投标人自负其责。

2.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”.“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

3.如果投标实际参数与商务要求内容的响应情况不一致，或招标商务要求中要求提供相关证明材料但投标人未提供的，均视为负偏离。

4.如“★”号条款偏离或未响应，将会导致投标无效。

法定代表人或其授权代表签字：

投标单位（盖章）

- 年      月     日

- 16.企业管理体系认证证书

- 17.服务网点证明文件

注：提供营业执照（分公司需提供分公司营业执照，售后服务机构需同时提供售后服务合作合同及售后服务机构营业执照）及服务场所证明，或提供承诺函（格式自拟），服务场所证明为自有场地证明或房屋租赁合同。以上证明文件均提供复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

- 18.同类项目成功案例一览表

投标人名称__________________

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务内容 | 合同金额 | 服务时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

法定代表人或其授权代表签字：________________________

投标单位（盖章）：___________________________________

注：须提供合同关键页（需体现合同签订日期）复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

19.诚信承诺函（评分中涉及的承诺及声明函）

深圳市中西医结合医院：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料，虚假承诺”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订.履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物.工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物.服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实.提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月    日

- 20.其他：投标产品彩页及服务说明书等，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

- （1）投标人基本情况简介，格式自拟，包括但不限于经营范围.依法纳税记录等；

- （2）通过认证的证书（注：须提供投标产品证书扫描件，原件备查。）

- （3）其他

注：投标人认为必要提供，请自行提供相应资料（已在投标文件中体现的资料请勿重复提供），以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章，原件备查。

报价单

项目编号：SZSZXYJHYY202209104

投标单位：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 注：投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。 |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1.投标报价以人民币为结算单位，投标报价总额为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。

2.报价单须法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

- 3.报名预审：递交一份正本，须包含已填写的报价单（报价（投标总价）为空白）。

- 4.谈判现场：递交密封的投标文件副本（5本）和单独密封的报价单（一份）

①报价单的内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标内容为准；②投标文件副本报价单中须填写报价（投标总价），且与单独密封的报价单内容，报价金额均一致；③单独密封的报价单必须盖公章并单独用信封密封，不与投标文件副本一起密封。

5.同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价，将作为无效投标处理。

6.根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。