
深圳市宝安纯中医治疗医院

UPS电池更换项目需求书
一、项目概况：

（一）项目名称：UPS电池更项目
（二）采购单位：深圳市宝安纯中医治疗医院
二、项目整体要求：
（一）项目背景
深圳市宝安纯中治疗医院现有三台EATON(伊顿)93PR-200-MBS 200kVA UPS供电，电池组总共采用120节12V 100Ah电池，项目于2019年3月投入使用，截至2025年12月已使用将近7年，目前部分电池出现内阻较高，电压不稳情况，对系统供电造成安全隐患，如遭遇停电或电路瘫痪等情况,可能影响医院机房服务器、核心交换机等核心设备的电源供应，导致硬件设备的停机和业务系统瘫痪。因此，为了保障医院机房用电安全和硬件设备运行的稳定性，需要采购UPS电池组进行旧电池更换以提高使用安全的保障，降低安全隐患。
（二）采购清单

	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量
	配置要求

	1
	铅酸蓄电池
	12V 100Ah
	节
	  120
	详见技术参数


（三）技术清单

	序号
	技术参数

	1、UPS电池技术规格

	1.1
	额定电压：12V

	1.2
	额定容量：100Ah(1.80 V/单格，25℃)

	1.3
	内阻(完全充电态)：≤3.8mΩ，25℃

	1.4
	短路电流：≥2500A

	1.5
	最大放电电流：≤1200A(5秒) 

	1.6
	均充电压：≤14.40V，25

	1.7
	浮充设计寿命(25℃)：≥10 年

	1.8
	端子：M8

	1.9
	行业标准：符合IEC 60896-21/22:2004、GB/T 19638.1-2014、YD/T 799-2010


（四）服务需求：

	序号
	目录
	服务需求

	1、免费保修期内售后服务要求

	1.1
	保修承诺
	本项目所采购的电池，需提供三年免费质保期，时间自项目验收合格之日起计算；


	1.2
	维护和保养
	本项目不包含定期的电池巡检服务。在质保期内，设备出现故障时，中标单位需前往现场对故障进行进一步的排查和处理，并提供处置报告。如故障设备需要进行返厂维修的，中标单位应提供原厂的备品备件进行替换保障正常使用；

	1.3
	维修响应及故障解决时间
	30分钟内响应，1小时内提供解决方案，2小时抵达现场，6小时内解决故障；针对需返厂维修设备，根据1.2执行，中标单位应告知采购单位返厂维修时间

	1.4
	维护人员
	需提供至少一名技术人员的联系方式，保证7×24小时电话通畅；现场施工人员必须具有相应的资格证书，如电工证或UPS厂商颁发的资格证书。

	2、其他商务要求

	2.1
	关于报价
	报价总额应当包括旧电池拆卸、货物、运输、安装调试、维护服务以及税费等所有费用。报价包括投标人所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。本项目内所有款项金额均以人民币计价。报价包括投标人履行本合同义务所发生的一切费用。投标报价不可超过预算控制金额，否则投标作废标处理。

	2.2
	关于交货
	签订合同后30个工作日内完成设备供货、安装、调试；

	2.3
	关于安装
	投标人提供免费的货物安装服务，安装调试地点：由采购人指定（深圳市内）

	2.4
	关于投标人
	投标人须在深圳设立长期运维服务机构进行运维，并根据本项目运维实际情况配备充足的技术人员、工具、车辆，具有相应的备件库对维修期内的故障设备进行替换，保障客户使用不受影响；
投标人需出具电池回收处理相关资质证明

	2.5
	关于验收
	投标人在采购人的生产环境中进行安装调试，经检测符合招标文件技术要求的，为通过本项目阶段性验收。阶段性验收通过后，当满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告：
（1）投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
（2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
（3）货物具备产品合格证。

	2.6
	关于违约
	投标人逾期交货的，将偿付合同总额的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。
投标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。
投标人所交付货物及相关服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将按主管部门相关规定处理。

	2.7
	关于维保
	硬件设备提供3年原厂维保、技术支持服务，超过免费维护服务期后，根据实际情况按次提供有偿维保服务，或根据服务情况签署维保服务合同，合同金额由甲乙双方协商。


3
23
                                                -   -


